- Приложение № 8

к Инструкции по применению и

испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках

- НОРМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

| Наименование средств защиты | Количество |
| --- | --- |
| Распределительные устройства напряжением выше 1000 В |  |
| Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) | 2 шт. на каждый класс напряжения |
| Указатель напряжения | То же |
| Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги) | 1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей) |
| Диэлектрические перчатки | Не менее 2 пар |
| Диэлектрические боты (для ОРУ) | 1 пара |
| Переносные заземления | Не менее 2 на каждый класс напряжения |
| Защитные ограждения (щиты) | Не менее 2 шт. |
| Плакаты и знаки безопасности (переносные) | По местным условиям |
| Противогаз изолирующий | 2 шт. |
| Защитные щитки или очки | 2 шт. |
| Электроустановки напряжением 330 кВ и выше (дополнительно) |  |
| Комплекты индивидуальные экранирующие | По местным условиям, но не менее 1 |
| Устройства экранирующие | По местным условиям |
| Распределительные устройства напряжением до 1000 В |  |
| Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) | По местным условиям |
| Указатель напряжения | 2 шт. |
| Изолирующие клещи | 1 шт. |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары |
| Диэлектрические галоши | 2 пары |
| Диэлектрический ковер или изолирующая подставка | По местным условиям |
| Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности | То же |
| Защитные щитки или очки | 1 шт. |
| Переносные заземления | По местным условиям |
| Трансформаторные подстанции и распределительные пункты распределительных электросетей 6-20 кВ (кроме КТП, КРУН и мачтовых подстанций) |  |
| Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) | 1 шт. |
| Диэлектрический ковер или изолирующая подставка | По местным условиям |
| Щиты и пульты управления электростанций и подстанций, помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров |  |
| Указатель напряжения | 1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 1000 В |
| Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги) | 1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В (при наличии соответствующих предохранителей) |
| Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В | 1 шт. |
| Электроизмерительные клещи | По местным условиям |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары |
| Диэлектрические галоши | 2 пары |
| Изолирующий инструмент | 1 комплект |
| Переносные заземления | По местным условиям |
| Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | То же |
| Плакаты и знаки безопасности (переносные) | То же |
| Защитные каски | 1 шт. на каждого работающего |
| Защитные щитки или очки | 2 шт. |
| Аспираторы | 2 шт. |
| Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные электросети |  |
| Изолирующие штанги (оперативные или универсальные) | 1 шт. на каждый класс напряжения |
| Указатели напряжения до и выше 1000 В | 2 шт. на каждый класс напряжения |
| Сигнализаторы напряжения индивидуальные | 1 шт. на каждого работающего на ВЛ |
| Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги) | 1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии соответствующих предохранителей) |
| Изолирующие клещи на напряжение до 1000 В | По местным условиям |
| Диэлектрические перчатки | Не менее 2 пар |
| Диэлектрические боты (для ОРУ) | 2 пары |
| Изолирующий инструмент | 1 комплект |
| Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000 В | По местным условиям |
| Переносные заземления | По местным условиям, но не менее 2 шт. |
| Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | По местным условиям |
| Защитные щитки или очки | 2 шт. |
| Плакаты и знаки безопасности (переносные) | По местным условиям |
| Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | То же |
| Защитные каски | 1 шт. на каждого работающего |
| Респираторы | По местным условиям |
| Предохранительный пояс | То же |
| Бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий |  |
| Изолирующие штанги (оперативные или универсальные, измерительные) | 1 шт. на каждый класс напряжения |
| Указатель напряжения выше 1000 В | 1 шт. на каждый класс напряжения |
| Указатель напряжения до 1000 В | 2 шт. |
| Сигнализатор напряжения индивидуальный | 1 шт. на каждого работающего на ВЛ |
| Переносные заземления | По местным условиям, но не менее 2 шт. |
| Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | По местным условиям |
| Диэлектрические перчатки | Не менее 2 пар |
| Диэлектрические боты | 1 пара |
| Предохранительные пояса и страховочные канаты | По местным условиям |
| Защитные щитки или очки | 2 пары |
| Защитный щиток для электросварщика | 1 шт. |
| Изолирующий инструмент | 2 комплекта |
| Диэлектрические ковры и изолирующие накладки | По местным условиям |
| Плакаты и знаки безопасности (переносные) | То же |
| Респираторы | То же |
| Защитные каски | 1 шт. на каждого работающего |
| Передвижные высоковольтные лаборатории |  |
| Указатель напряжения до и выше 1000 В | 1 шт. на каждый класс напряжения |
| Изолирующая штанга (оперативная) | То же |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары |
| Диэлектрические боты | 1 пара |
| Комплект плакатов безопасности | 1 |
| Диэлектрический ковер | Не менее 1 |
| Защитные каски | 1 шт. на каждого работающего |

Примечания:

1)     Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и работникам, ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты.

2)     При размещении оборудования РУ до и выше 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты относится ко всему РУ в целом.

3)     РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты, исключая защитные ограждения и переносные заземления.

4)     Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям.