# ЭБ 305.2 Обучение и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (V группа допуска)

Билет 1

# Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Один из числа оперативного персонала, имеющий III группу | Неправильный ответ |
| Два работника, имеющие III группу | Неправильный ответ |
| Два работника, один из которых имеет III группу, а второй - IV | Правильный ответ |
| Один из числа оперативного персонала, имеющий IV группу | Неправильный ответ |

# Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| 3 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 2 месяца в предыдущей группе | Правильный ответ |
| 6 месяцев в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 1 месяц в предыдущей группе | Неправильный ответ |

- В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Если электрооборудование имеет наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях 40 В переменного или 70 В постоянного тока | Неправильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В переменного или 15 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 5 В переменного или 10 В постоянного тока во всех случаях | Неправильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях | Правильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия электрического тока в случае, если он находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны повязки и шины | Неправильный ответ |
| Ровно и удобно уложить, распустить и расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой, обеспечить полный покой и вызвать скорую помощь | Правильный ответ |
| Приложить холод к голове и вызвать скорую помощь | Неправильный ответ |
| В полном объеме проводить реанимационные мероприятия | Неправильный ответ |

# Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения | Неправильный ответ |
| Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей | Правильный ответ |
| Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановках до 1000 В | Правильный ответ |
| В электроустановках выше 1000 В | Неправильный ответ |
| Во всех электроустановках они используются в качестве основного изолирующего средства | Неправильный ответ |
| Во всех электроустановках они используются в качестве дополнительного изолирующего средства | Неправильный ответ |

# Кто в организации ведет наблюдение за работой средств измерений и учета электрической энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с автоматическим ускорением записи в аварийных режимах?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Оперативный или оперативно-ремонтный персонал | Правильный ответ |
| Административно-технический персонал | Неправильный ответ |
| Ремонтный персонал | Неправильный ответ |
| Электротехнологический персонал | Неправильный ответ |

# Какая проводится проверка знаний персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Первичная | Неправильный ответ |
| Повторная | Неправильный ответ |
| Очередная | Неправильный ответ |
| Внеочередная | Правильный ответ |

# Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Сваркой | Правильный ответ |
| Болтовым соединением | Неправильный ответ |
| Фланцевым соединением | Неправильный ответ |
| Любым подручным способом | Неправильный ответ |

# В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для пострадавшего является необязательным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В случае, если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока | Неправильный ответ |
| В случае, если пострадавший получил сильнейшие ожоги | Неправильный ответ |
| В случае, если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом | Неправильный ответ |
| Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным независимо от состояния пострадавшего | Правильный ответ |

Билет 2

- Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только ответственному за электрохозяйство | Неправильный ответ |
| Только работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V в любых электроустановках | Неправильный ответ |
| Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | Правильный ответ |
| Работникам из числа оперативного персонала организации, имеющим группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В | Неправильный ответ |

# С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, осуществляющего ремонтные работы в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в год | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в шесть месяцев | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |

# Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура) | Неправильный ответ |
| Металлические элементы типа водосточных труб | Неправильный ответ |
| Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм | Неправильный ответ |
| Любые элементы из перечисленных | Правильный ответ |

# Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Обычным шагом | Неправильный ответ |
| "Гусиным шагом" | Правильный ответ |
| Широкими шагами в ускоренном темпе | Неправильный ответ |
| Бегом | Неправильный ответ |

# Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Буквенное обозначение РЕN и голубой цвет по всей длине | Неправильный ответ |
| Буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов | Правильный ответ |
| Буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах | Неправильный ответ |
| Буквенное обозначение N и голубой цвет по всей длине | Неправильный ответ |

# К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое напряжение"?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| К запрещающим | Неправильный ответ |
| К предупреждающим | Правильный ответ |
| К предписывающим | Неправильный ответ |
| К указательным | Неправильный ответ |

# Где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка и связанных с ним электрически других подразделений?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| На рабочем месте ответственного за электрохозяйство | Неправильный ответ |
| На рабочем месте оперативного персонала | Правильный ответ |
| На рабочем месте ремонтного персонала | Неправильный ответ |
| На рабочем месте начальника этого участка | Неправильный ответ |

# Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Вторая | Неправильный ответ |
| Третья | Неправильный ответ |
| Четвертая | Правильный ответ |
| Пятая | Неправильный ответ |

# У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| У 1 % опор | Неправильный ответ |
| У 2 % опор | Правильный ответ |
| У 3 % опор | Неправильный ответ |
| У 5 % опор | Неправильный ответ |

# Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Термическое действие | Неправильный ответ |
| Механическое действие | Неправильный ответ |
| Электролитическое действие | Неправильный ответ |
| Биологическое действие | Неправильный ответ |
| Электрический ток оказывает на человека все перечисленные виды действия | Правильный ответ |

Билет 3

# Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады | Неправильный ответ |
| Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий | Неправильный ответ |
| Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий | Неправильный ответ |
| Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады | Правильный ответ |

# Какие обязанности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, возложены на ремонтный персонал?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только организация и обеспечение ремонтных работ в электроустановках | Неправильный ответ |
| Организация и обеспечение технологического обслуживания и ремонта электрооборудования | Неправильный ответ |
| Только организация и обеспечение испытаний электрооборудования | Неправильный ответ |
| Обеспечение технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования | Правильный ответ |

# Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Стальные трубы электропроводок | Правильный ответ |
| Свинцовые оболочки проводов и кабелей | Неправильный ответ |
| Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | Неправильный ответ |
| Трубы канализации и центрального отопления | Неправильный ответ |

# Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Позвонить в скорую помощь | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший | Правильный ответ |
| Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением | Неправильный ответ |

# Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В | Правильный ответ |
| Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ | Неправильный ответ |
| Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В | Неправильный ответ |
| Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В | Неправильный ответ |

# Какой из перечисленных вариантов содержит правильный перечень дополнительных изолирующих электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые | Неправильный ответ |
| Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала | Правильный ответ |
| Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов | Неправильный ответ |
| Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения | Неправильный ответ |

- Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Производитель работ | Неправильный ответ |
| Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение электроустановки | Правильный ответ |
| Любой из членов бригады | Неправильный ответ |
| Только ответственный за электрохозяйство | Неправильный ответ |

# Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не ниже четвертой | Неправильный ответ |
| Третья | Неправильный ответ |
| Четвертая | Неправильный ответ |
| Пятая | Правильный ответ |

# Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Защитное заземление | Правильный ответ |
| Ограждения и оболочки | Неправильный ответ |
| Основная изоляция токоведущих частей | Неправильный ответ |
| Любая из перечисленных мер по отдельности или в сочетании | Неправильный ответ |

# В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Непосредственно в месте касания земли | Неправильный ответ |
| В радиусе 10 м от места касания | Неправильный ответ |
| В радиусе 8 м от места касания | Правильный ответ |
| В радиусе 15 м от места касания | Неправильный ответ |

Билет 4

- Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и вторичных цепях?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работы проводятся только в порядке текущей эксплуатации | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по наряду | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации | Правильный ответ |

# С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в год | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в два года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |

- Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется заземлителем?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | Неправильный ответ |
| Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | Правильный ответ |
| Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | Неправильный ответ |

# В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Непосредственно в месте касания земли | Неправильный ответ |
| В радиусе 10 м от места касания | Неправильный ответ |
| В радиусе 8 м от места касания | Правильный ответ |
| В радиусе 15 м от места касания | Неправильный ответ |

# В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 24 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 48 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов | Правильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 12 часов | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановках напряжением до 1000 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 1 кВ до 32 кВ | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ | Правильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 10 до 220 кВ | Неправильный ответ |

- Что входит в понятие "Наряд-допуск"?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | Правильный ответ |
| Задание на производство работы, определяющее только содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения | Неправильный ответ |
| Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания и работников, ответственных за безопасное выполнение работы | Неправильный ответ |
| Задание на производство работы, определяющее только содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения и состав бригады | Неправильный ответ |

# Какие обязанности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, возложены на ремонтный персонал?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только организация и обеспечение ремонтных работ в электроустановках | Неправильный ответ |
| Организация и обеспечение технологического обслуживания и ремонта электрооборудования | Неправильный ответ |
| Только организация и обеспечение испытаний электрооборудования | Неправильный ответ |
| Обеспечение технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования | Правильный ответ |

# Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным  вскрытием грунта?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет | Правильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в шесть лет | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в восемь лет | Неправильный ответ |

# Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Правильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |

Билет 5

# Какими средствами защиты необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только изолирующими клещами | Неправильный ответ |
| Только диэлектрическими перчатками | Неправильный ответ |
| Только диэлектрическими перчатками с применением средств защиты лица и глаз | Неправильный ответ |
| Изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средствами защиты лица и глаз | Правильный ответ |

# Какой персонал относится к оперативно-ремонтному?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | Неправильный ответ |
| Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок | Правильный ответ |
| Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования | Неправильный ответ |
| Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Неправильный ответ |

# Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Из черной или оцинкованной стали или меди | Правильный ответ |
| Из меди и алюминия | Неправильный ответ |
| Из стали, меди и алюминия | Неправильный ответ |
| Из оцинкованной стали и алюминия | Неправильный ответ |

# Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую помощь, на земле или на высоте?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время | Неправильный ответ |
| Место оказания первой помощи не имеет значения | Неправильный ответ |
| Пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях | Правильный ответ |

# Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения | Неправильный ответ |
| Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей | Правильный ответ |
| Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров | Неправильный ответ |

# Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| По протоколам эксплуатационных испытаний | Неправильный ответ |
| По штампу или маркировке на средстве защиты | Правильный ответ |
| По записи в Журнале испытаний средств защиты | Неправильный ответ |
| По внешнему виду средств защиты | Неправильный ответ |

- При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие ее?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В сопровождении оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV | Неправильный ответ |
| В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, с группой по электробезопасности не ниже III или работника, имеющего право единоличного осмотра | Правильный ответ |
| В сопровождении административно-технического персонала | Неправильный ответ |
| На основании письменного распоряжения руководителя организации | Неправильный ответ |

# Какой минимальный стаж работы должен быть у работника с высшем профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для присвоения ему четвертой группы  по электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| 3 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 6 месяцев в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 2 месяца в предыдущей группе | Правильный ответ |
| Не нормируется | Неправильный ответ |

- Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется заземлителем?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | Неправильный ответ |
| Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | Правильный ответ |
| Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | Неправильный ответ |

# Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Термическое действие | Неправильный ответ |
| Механическое действие | Неправильный ответ |
| Электролитическое действие | Неправильный ответ |
| Биологическое действие | Неправильный ответ |
| Электрический ток оказывает на человека все перечисленные виды действия | Правильный ответ |

Билет 6

# Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады | Неправильный ответ |
| Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий | Неправильный ответ |
| Ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий | Неправильный ответ |
| Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск, ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий, члены бригады | Правильный ответ |

# Где проводится проверка знаний по электробезопасности у ответственных за электрохозяйство и их заместителей?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В комиссии организации | Неправильный ответ |
| В территориальной комиссии Ростехнадзора | Правильный ответ |
| В комиссии учебного центра, образованной приказом руководителя учебного центра | Неправильный ответ |
| В любой из перечисленных комиссий | Неправильный ответ |

# Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них | Правильный ответ |
| После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности | Неправильный ответ |
| Перед началом грозового сезона | Неправильный ответ |
| Во всех перечисленных случаях | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Перенести на чистый (освобожденный от травяного покрытия) участок земли, обеспечить покой до приезда скорой медицинской помощи | Неправильный ответ |
| Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства | Правильный ответ |
| Дать обезболивающее средство, обеспечить покой в положении полусидя | Неправильный ответ |

# За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями | Неправильный ответ |
| За неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | Неправильный ответ |
| За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий | Правильный ответ |
| За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | Неправильный ответ |

# Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Диэлектрические галоши | Правильный ответ |
| Изолирующие штанги всех видов | Неправильный ответ |
| Изолирующие клещи | Неправильный ответ |
| Указатели напряжения | Неправильный ответ |
| Диэлектрические перчатки | Неправильный ответ |
| Ручной изолирующий инструмент | Неправильный ответ |

# В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить запрещающие и указательные плакаты | Неправильный ответ |
| Вывесить запрещающие и указательные плакаты, произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление | Неправильный ответ |
| Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление, вывесить указательные, предупреждающие и предписывающие плакаты | Правильный ответ |
| Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие и указательные плакаты, установить заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях | Неправильный ответ |

# Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Первичный на рабочем месте | Неправильный ответ |
| Вводный | Неправильный ответ |
| Целевой | Правильный ответ |
| Повторный | Неправильный ответ |

# Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением шага?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека | Неправильный ответ |
| Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека | Правильный ответ |
| Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом | Неправильный ответ |

# Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Постоянный ток | Неправильный ответ |
| Переменный ток | Неправильный ответ |
| До 380 В опаснее переменный, а выше 500 В постоянный ток опаснее переменного | Правильный ответ |

Билет 7

# Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу не ниже IV | Неправильный ответ |
| Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III | Правильный ответ |
| Одному работнику из числа административно-технического персонала, имеющему группу IV | Неправильный ответ |
| Одному работнику из числа административно-технического персонала, имеющему группу III | Неправильный ответ |

# Какой минимальный стаж работы должен быть у работника, имеющего начальное профессиональное и высшее профессиональное (техническое) образование для перехода с четвертой группы электробезопасности на пятую?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| 3 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 2 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 6 месяцев в предыдущей группе | Правильный ответ |
| 1 месяц в предыдущей группе | Неправильный ответ |

# Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Стальные трубы электропроводок | Правильный ответ |
| Свинцовые оболочки проводов и кабелей | Неправильный ответ |
| Водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок | Неправильный ответ |
| Трубы канализации и центрального отопления | Неправильный ответ |

# Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Постоянный ток | Неправильный ответ |
| Переменный ток | Неправильный ответ |
| До 380 В опаснее переменный, а выше 500 В постоянный ток опаснее переменного | Правильный ответ |

# Кто осуществляет государственный энергетический надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| МЧС России | Неправильный ответ |
| Ростехнадзор | Правильный ответ |
| Минэнерго России | Неправильный ответ |
| Роспотребнадзор | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановках напряжением до 1000 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 1 кВ до 32 кВ | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ | Правильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 10 до 220 кВ | Неправильный ответ |

# Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не выше 12 В | Неправильный ответ |
| Не выше 42 В | Неправильный ответ |
| Не выше 50 В | Правильный ответ |
| Не выше 127 В | Неправильный ответ |

# Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Никаких ограничений по возрасту нет | Неправильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | Неправильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | Правильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | Неправильный ответ |

# Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется защитным заземлением?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | Неправильный ответ |
| Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | Правильный ответ |
| Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Перенести на чистый (освобожденный от травяного покрытия) участок земли, обеспечить покой до приезда скорой медицинской помощи | Неправильный ответ |
| Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства | Правильный ответ |
| Дать обезболивающее средство, обеспечить покой в положении полусидя | Неправильный ответ |

Билет 8

# Какой документ дает право на проведение испытания электрооборудования с использованием передвижной испытательной установки?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Распоряжение | Неправильный ответ |
| Наряд-допуск | Правильный ответ |
| Приказ по структурному подразделению, которому принадлежит данная установка | Неправильный ответ |
| План проведения работ | Неправильный ответ |

# Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проверке знаний электротехнического персонала Потребителя с электроустановками выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Третью | Неправильный ответ |
| Четвертую | Неправильный ответ |
| Пятую | Правильный ответ |
| Не ниже четвертой | Неправильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Правильный ответ |
| Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | Неправильный ответ |

# Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Накрыть сухой чистой тканью, забинтовать обожженную поверхность | Неправильный ответ |
| Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод на 20-30 минут | Правильный ответ |
| Промыть обожженную поверхность водой и забинтовать | Неправильный ответ |
| Промыть обожженную поверхность водой, забинтовать и приложить холод | Неправильный ответ |

# Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 1000 В | Правильный ответ |
| Электроустановки напряжением до 10 кВ и выше 10 кВ | Неправильный ответ |
| Электроустановки напряжением до 380 В и выше 380 В | Неправильный ответ |
| Электроустановки напряжением до 1000 В и выше 10000 В | Неправильный ответ |

# Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Сдать на внеочередной осмотр и испытания | Неправильный ответ |
| Поставить в известность непосредственного руководителя | Неправильный ответ |
| Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации | Правильный ответ |
| Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ | Неправильный ответ |

# За что из перечисленного не несет ответственность выдающий наряд, отдающий распоряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности | Неправильный ответ |
| За качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность | Неправильный ответ |
| За соответствие выполняемой работы групп перечисленных в наряде работников | Неправильный ответ |
| За оснащение электроустановки, на которую выдается наряд комплектом однолинейных схем | Правильный ответ |

# Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала Потребителя?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил | Неправильный ответ |
| Только по требованию органов государственного надзора и контроля | Неправильный ответ |
| Только после получения неудовлетворительной оценки при проверке знаний | Неправильный ответ |
| Только при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | Неправильный ответ |
| В любом из перечисленных случаев | Правильный ответ |

# Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным  вскрытием грунта?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет | Правильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в шесть лет | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в восемь лет | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Перенести на чистый (освобожденный от травяного покрытия) участок земли, обеспечить покой до приезда скорой медицинской помощи | Неправильный ответ |
| Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства | Правильный ответ |
| Дать обезболивающее средство, обеспечить покой в положении полусидя | Неправильный ответ |

Билет 9

# Какой срок хранения установлен для Журналов учета работ по нарядам и распоряжениям?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Один месяц со дня регистрации в Журнале полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению | Правильный ответ |
| Два месяца со дня регистрации в Журнале полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению | Неправильный ответ |
| Полгода со дня регистрации в Журнале полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению | Неправильный ответ |
| Один год со дня регистрации в Журнале полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению | Неправильный ответ |

# Какой минимальный стаж работы должен быть у работника, имеющего начальное профессиональное и высшее профессиональное (техническое) образование для перехода с четвертой группы электробезопасности на пятую?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| 3 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 2 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 6 месяцев в предыдущей группе | Правильный ответ |
| 1 месяц в предыдущей группе | Неправильный ответ |

# Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Из черной или оцинкованной стали или меди | Правильный ответ |
| Из меди и алюминия | Неправильный ответ |
| Из стали, меди и алюминия | Неправильный ответ |
| Из оцинкованной стали и алюминия | Неправильный ответ |

# Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Правильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |

# Что такое электроустановка?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Совокупность устройств, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства, а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы | Неправильный ответ |
| Совокупность устройств для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории | Неправильный ответ |
| Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии | Правильный ответ |
| Установка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы | Неправильный ответ |

# Какой из перечисленных вариантов содержит правильный перечень дополнительных изолирующих электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые | Неправильный ответ |
| Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, штанги для переноса и выравнивания потенциала | Правильный ответ |
| Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, изолирующие штанги всех видов | Неправильный ответ |
| Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые, указатели напряжения | Неправильный ответ |

# Кто должен периодически проводить выборочный осмотр кабельных линий?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Оперативный персонал Потребителя | Неправильный ответ |
| Административно-технический персонал Потребителя | Правильный ответ |
| Оперативно-ремонтный персонал Потребителя | Неправильный ответ |

# Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Никаких ограничений по возрасту нет | Неправильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | Неправильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | Правильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | Неправильный ответ |

- В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Если электрооборудование имеет наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях 40 В переменного или 70 В постоянного тока | Неправильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В переменного или 15 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 5 В переменного или 10 В постоянного тока во всех случаях | Неправильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях | Правильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока | Неправильный ответ |

# Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Постоянный ток | Неправильный ответ |
| Переменный ток | Неправильный ответ |
| До 380 В опаснее переменный, а выше 500 В постоянный ток опаснее переменного | Правильный ответ |

Билет 10

# Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работники из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения | Правильный ответ |
| Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже III | Неправильный ответ |
| Работники из числа оперативно-ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже IV | Неправильный ответ |
| Работники из числа ремонтного персонала организации, имеющие группу по электробезопасности не ниже IV и запись в удостоверении на право проведения специальных работ | Неправильный ответ |

# С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в год | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в два года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |

# Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Из черной или оцинкованной стали или меди | Правильный ответ |
| Из меди и алюминия | Неправильный ответ |
| Из стали, меди и алюминия | Неправильный ответ |
| Из оцинкованной стали и алюминия | Неправильный ответ |

# Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Позвонить в скорую помощь | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший | Правильный ответ |
| Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением | Неправильный ответ |

# Какие электроустановки согласно ПУЭ называются закрытыми или внутренними?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Электроустановки, защищенные от механических воздействий | Неправильный ответ |
| Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий | Правильный ответ |
| Электроустановки, защищенные навесами от атмосферных воздействий | Неправильный ответ |

# Укажите перечень индивидуальных средств защиты.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент | Неправильный ответ |
| Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки и боты | Неправильный ответ |
| Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, одежда специальная защитная | Правильный ответ |
| Средства защиты головы, глаз, лица, органов дыхания, рук, от падения с высоты, ручной изолирующий инструмент, одежда специальная защитная | Неправильный ответ |

# По истечении какого срока могут быть уничтожены наряды, работы по которым полностью закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| По истечении 15 суток | Неправильный ответ |
| По истечении 30 суток | Правильный ответ |
| По истечении 15 рабочих дней | Неправильный ответ |
| По истечении 15 календарных дней | Неправильный ответ |

# Какой минимальный стаж работы должен быть у работника с высшем профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для присвоения ему четвертой группы  по электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| 3 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 6 месяцев в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 2 месяца в предыдущей группе | Правильный ответ |
| Не нормируется | Неправильный ответ |

- В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Если электрооборудование имеет наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях 40 В переменного или 70 В постоянного тока | Неправильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В переменного или 15 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 5 В переменного или 10 В постоянного тока во всех случаях | Неправильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях | Правильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Перенести на чистый (освобожденный от травяного покрытия) участок земли, обеспечить покой до приезда скорой медицинской помощи | Неправильный ответ |
| Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства | Правильный ответ |
| Дать обезболивающее средство, обеспечить покой в положении полусидя | Неправильный ответ |

Билет 11

# Каким образом определяется порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Распоряжением ответственного за электрохозяйство | Неправильный ответ |
| Распоряжением зам.директора организации по АХР | Неправильный ответ |
| Распоряжением руководителя организации | Правильный ответ |
| Распоряжением начальника ОГЭ | Неправильный ответ |

# Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по наряду?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Первичный на рабочем месте | Неправильный ответ |
| Вводный | Неправильный ответ |
| Целевой | Правильный ответ |
| Повторный | Неправильный ответ |

# Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Из черной или оцинкованной стали или меди | Правильный ответ |
| Из меди и алюминия | Неправильный ответ |
| Из стали, меди и алюминия | Неправильный ответ |
| Из оцинкованной стали и алюминия | Неправильный ответ |

# В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для пострадавшего является необязательным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В случае, если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока | Неправильный ответ |
| В случае, если пострадавший получил сильнейшие ожоги | Неправильный ответ |
| В случае, если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом | Неправильный ответ |
| Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным независимо от состояния пострадавшего | Правильный ответ |

# Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в установленные порядке в эксплуатацию?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| После получения разрешения от энергонадзора | Неправильный ответ |
| На основании распоряжения руководителя Потребителя | Неправильный ответ |
| После получения разрешения от энергонадзора и наличия договора с энергоснабжающей организацией | Правильный ответ |
| После согласования с энергонадзором | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановках напряжением не выше 380 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением не выше 220 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением не выше 1000 В | Неправильный ответ |
| Применение контрольных ламп запрещается | Правильный ответ |

# Какими средствами защиты необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только изолирующими клещами | Неправильный ответ |
| Только диэлектрическими перчатками | Неправильный ответ |
| Только диэлектрическими перчатками с применением средств защиты лица и глаз | Неправильный ответ |
| Изолирующими клещами (штангой) с применением диэлектрических перчаток и средствами защиты лица и глаз | Правильный ответ |

# Какой персонал относится к административно-техническому?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | Неправильный ответ |
| Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок | Неправильный ответ |
| Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования | Неправильный ответ |
| Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Правильный ответ |
| Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Неправильный ответ |

# Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| По графику, но не реже одного раза в месяц | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в три месяца | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев | Правильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в двенадцать месяцев | Неправильный ответ |

# Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Правильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |

Билет 12

# Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании аппаратов напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Мегомметром на напряжение 500 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1000 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1500 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 2500 В | Правильный ответ |

# Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не выше второй | Неправильный ответ |
| Не выше третьей | Правильный ответ |
| Не выше четвертой | Неправильный ответ |
| Любая группа в зависимости от типа электроустановок | Неправильный ответ |

# Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Металлические трубы водопровода, проложенные в земле | Правильный ответ |
| Трубопроводы канализации | Неправильный ответ |
| Трубопроводы центрального отопления | Неправильный ответ |
| Любые из перечисленных трубопроводов | Неправильный ответ |

# Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Постоянный ток | Неправильный ответ |
| Переменный ток | Неправильный ответ |
| До 380 В опаснее переменный, а выше 500 В постоянный ток опаснее переменного | Правильный ответ |

# За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок | Неправильный ответ |
| За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | Правильный ответ |
| За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта | Неправильный ответ |
| За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | Неправильный ответ |

# Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не включать! Работают люди. | Неправильный ответ |
| Работа под напряжением. Повторно не включать! | Неправильный ответ |
| Заземлено. | Неправильный ответ |
| Осторожно! Электрическое напряжение. | Правильный ответ |

# Кто должен осуществлять установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Энергоснабжающая организация | Неправильный ответ |
| Персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией | Правильный ответ |
| Органы энергонадзора | Неправильный ответ |
| Органы стандартизации и метрологии, которые находятся по месту регистрации собственника приборов учета электрической энергии | Неправильный ответ |

# Какой персонал относится к административно-техническому?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | Неправильный ответ |
| Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок | Неправильный ответ |
| Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования | Неправильный ответ |
| Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Правильный ответ |
| Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Неправильный ответ |

- Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется заземлителем?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | Неправильный ответ |
| Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | Правильный ответ |
| Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | Неправильный ответ |

# Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Позвонить в скорую помощь | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший | Правильный ответ |
| Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением | Неправильный ответ |

Билет 13

# Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании аппаратов напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Мегомметром на напряжение 500 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1000 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1500 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 2500 В | Правильный ответ |

# В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| От 5 до 10 рабочих смен | Неправильный ответ |
| От 2 до 4 рабочих смен | Неправильный ответ |
| От 2 до 12 рабочих смен | Правильный ответ |
| От 5 до 14 рабочих смен | Неправильный ответ |

# Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них | Правильный ответ |
| После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности | Неправильный ответ |
| Перед началом грозового сезона | Неправильный ответ |
| Во всех перечисленных случаях | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Перенести на чистый (освобожденный от травяного покрытия) участок земли, обеспечить покой до приезда скорой медицинской помощи | Неправильный ответ |
| Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства | Правильный ответ |
| Дать обезболивающее средство, обеспечить покой в положении полусидя | Неправильный ответ |

# Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется электропомещениями?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Помещения, в которых находится электрообудование с напряжением выше 220 В | Неправильный ответ |
| Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала | Правильный ответ |
| Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт | Неправильный ответ |
| Помещения, в которых находятся любые электроустановки | Неправильный ответ |

# Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Диэлектрические галоши | Правильный ответ |
| Изолирующие штанги всех видов | Неправильный ответ |
| Изолирующие клещи | Неправильный ответ |
| Указатели напряжения | Неправильный ответ |
| Диэлектрические перчатки | Неправильный ответ |
| Ручной изолирующий инструмент | Неправильный ответ |

# Чему должен соответствовать срок поверки трансформатора тока, встроенного в энергооборудование?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Межповерочному интервалу оборудования, на котором они установлены | Неправильный ответ |
| Межремонтному интервалу работы оборудования, на котором они установлены | Правильный ответ |
| Расчетному сроку эксплуатации оборудования | Неправильный ответ |
| Срок поверки не зависит от оборудования, на котором установлен трансформатор тока | Неправильный ответ |

# Какой персонал относится к оперативному?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | Правильный ответ |
| Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок | Неправильный ответ |
| Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования | Неправильный ответ |
| Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Неправильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Правильный ответ |
| Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | Неправильный ответ |

# Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Правильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |

Билет 14

- Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только ответственному за электрохозяйство | Неправильный ответ |
| Только работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V в любых электроустановках | Неправильный ответ |
| Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | Правильный ответ |
| Работникам из числа оперативного персонала организации, имеющим группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В | Неправильный ответ |

# С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в год | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в два года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |

# Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением шага?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека | Неправильный ответ |
| Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека | Правильный ответ |
| Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом | Неправильный ответ |

# Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее опасными?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Обе руки - обе ноги, левая рука - ноги, рука - рука, голова - ноги | Правильный ответ |
| Правая рука - ноги, рука - голова, нога - нога, голова - правая нога | Неправильный ответ |
| Правая рука - левая нога, голова - левая рука, нога - нога, голова - руки | Неправильный ответ |
| Левая рука - правая нога, голова - правая рука, голова - руки, голова - левая нога | Неправильный ответ |

- Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется потребителем электрической энергии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | Неправильный ответ |
| Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | Неправильный ответ |
| Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | Правильный ответ |
| Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | Неправильный ответ |

# Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не включать! Работают люди. | Неправильный ответ |
| Работа под напряжением. Повторно не включать! | Неправильный ответ |
| Заземлено. | Правильный ответ |
| Осторожно! Электрическое напряжение. | Неправильный ответ |

# Кто имеет право устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Два работника, один с группой IV, другой с группой III | Неправильный ответ |
| Два работника, один с группой IV из числа оперативного персонала, другой с группой III | Правильный ответ |
| Два работника с группой III из числа оперативного персонала | Неправильный ответ |
| Один работник с группой IV из числа оперативного персонала | Неправильный ответ |

# Сколько человек должно быть в комиссии организации по проверке знаний электротехнического персонала по электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не менее 3 человек | Неправильный ответ |
| Не менее 4 человек | Неправильный ответ |
| Не менее 5 человек | Правильный ответ |
| Не нормируется | Неправильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Правильный ответ |
| Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | Неправильный ответ |

# Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую помощь, на земле или на высоте?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время | Неправильный ответ |
| Место оказания первой помощи не имеет значения | Неправильный ответ |
| Пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях | Правильный ответ |

Билет 15

- Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работы проводятся в порядке текущей эксплуатации | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по наряду | Правильный ответ |
| Работы проводятся по распоряжению | Неправильный ответ |

# Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала Потребителя?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил | Неправильный ответ |
| Только по требованию органов государственного надзора и контроля | Неправильный ответ |
| Только после получения неудовлетворительной оценки при проверке знаний | Неправильный ответ |
| Только при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев | Неправильный ответ |
| В любом из перечисленных случаев | Правильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | Неправильный ответ |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены c помощью заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника | Неправильный ответ |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Правильный ответ |

# Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Накрыть сухой чистой тканью, забинтовать обожженную поверхность | Неправильный ответ |
| Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод на 20-30 минут | Правильный ответ |
| Промыть обожженную поверхность водой и забинтовать | Неправильный ответ |
| Промыть обожженную поверхность водой, забинтовать и приложить холод | Неправильный ответ |

# В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 24 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 48 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов | Правильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 12 часов | Неправильный ответ |

# Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Они должны быть с ровной поверхностью, разноцветные | Неправильный ответ |
| Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, разноцветные | Неправильный ответ |
| Они должны быть с рифленой лицевой поверхностью, одноцветные | Правильный ответ |
| Особых требований не предусмотрено | Неправильный ответ |

- Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Производитель работ | Неправильный ответ |
| Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение электроустановки | Правильный ответ |
| Любой из членов бригады | Неправильный ответ |
| Только ответственный за электрохозяйство | Неправильный ответ |

# Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Первичный на рабочем месте | Неправильный ответ |
| Вводный | Неправильный ответ |
| Целевой | Правильный ответ |
| Повторный | Неправильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Правильный ответ |
| Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | Неправильный ответ |

# Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Позвонить в скорую помощь | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший | Правильный ответ |
| Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением | Неправильный ответ |

Билет 16

# В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только при появлении дыма или первых признаках появления огня | Неправильный ответ |
| Только при поломке приводного механизма | Неправильный ответ |
| Только при нагреве подшипников сверх установленной температуры | Неправильный ответ |
| Только в случае несчастного случая с персоналом | Неправильный ответ |
| В любом из перечисленных случаев | Правильный ответ |

# Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не ниже четвертой | Неправильный ответ |
| Третья | Неправильный ответ |
| Четвертая | Неправильный ответ |
| Пятая | Правильный ответ |

# Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Защитное заземление | Правильный ответ |
| Ограждения и оболочки | Неправильный ответ |
| Основная изоляция токоведущих частей | Неправильный ответ |
| Любая из перечисленных мер по отдельности или в сочетании | Неправильный ответ |

# Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Правильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |

# В каком случае комплексное опробование линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 24 часов | Правильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 8 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 12 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 16 часов | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановках напряжением до 1000 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 1 кВ до 32 кВ | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ | Правильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 10 до 220 кВ | Неправильный ответ |

- Кто имеет право на продление нарядов на производство работ в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только работник, выдавший наряд, или имеющий право выдачи наряда в данной электроустановке | Правильный ответ |
| Ответственный руководитель работ в данной электроустановке | Неправильный ответ |
| Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения | Неправильный ответ |
| Руководитель объекта, на котором проводятся работы | Неправильный ответ |

# Какая проводится проверка знаний персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Первичная | Неправильный ответ |
| Повторная | Неправильный ответ |
| Очередная | Неправильный ответ |
| Внеочередная | Правильный ответ |

# Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением прикосновения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного | Правильный ответ |
| Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека | Неправильный ответ |
| Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом | Неправильный ответ |

# Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую помощь, на земле или на высоте?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время | Неправильный ответ |
| Место оказания первой помощи не имеет значения | Неправильный ответ |
| Пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях | Правильный ответ |

Билет 17

# Где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка и связанных с ним электрически других подразделений?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| На рабочем месте ответственного за электрохозяйство | Неправильный ответ |
| На рабочем месте оперативного персонала | Правильный ответ |
| На рабочем месте ремонтного персонала | Неправильный ответ |
| На рабочем месте начальника этого участка | Неправильный ответ |

# Где проводится проверка знаний по электробезопасности у ответственных за электрохозяйство и их заместителей?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В комиссии организации | Неправильный ответ |
| В территориальной комиссии Ростехнадзора | Правильный ответ |
| В комиссии учебного центра, образованной приказом руководителя учебного центра | Неправильный ответ |
| В любой из перечисленных комиссий | Неправильный ответ |

# Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты для обеспечения постоянной надежности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Один раз в год по графику | Неправильный ответ |
| Один раз в год перед началом грозового сезона | Правильный ответ |
| Один раз в три месяца | Неправильный ответ |
| Один раз в три года | Неправильный ответ |

# Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Позвонить в скорую помощь | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший | Правильный ответ |
| Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением | Неправильный ответ |

# В каком случае комплексное опробование линии электропередачи перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 24 часов | Правильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 8 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 12 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 16 часов | Неправильный ответ |

# Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не включать! Работают люди. | Неправильный ответ |
| Работа под напряжением. Повторно не включать! | Неправильный ответ |
| Заземлено. | Неправильный ответ |
| Осторожно! Электрическое напряжение. | Правильный ответ |

# На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не более 10 рабочих дней со дня начала работы | Неправильный ответ |
| Не более 15 календарных дней со дня начала работы | Правильный ответ |
| Не более одного месяца со дня начала работы | Неправильный ответ |
| На все время проведения работ | Неправильный ответ |

# Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда | Правильный ответ |
| Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности | Неправильный ответ |
| Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда | Неправильный ответ |

- Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется заземлителем?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки | Неправильный ответ |
| Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду | Правильный ответ |
| Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления | Неправильный ответ |

# Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую помощь, на земле или на высоте?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время | Неправильный ответ |
| Место оказания первой помощи не имеет значения | Неправильный ответ |
| Пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях | Правильный ответ |

Билет 18

- Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только ответственному за электрохозяйство | Неправильный ответ |
| Только работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V в любых электроустановках | Неправильный ответ |
| Работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В | Правильный ответ |
| Работникам из числа оперативного персонала организации, имеющим группу IV - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу III - в электроустановках напряжением до 1000 В | Неправильный ответ |

# Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Никаких ограничений по возрасту нет | Неправильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | Неправильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | Правильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | Неправильный ответ |

# Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется защитным заземлением?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством | Неправильный ответ |
| Заземление, выполняемое в целях электробезопасности | Правильный ответ |
| Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) | Неправильный ответ |

# Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Правильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |

# На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только на электроустановки переменного тока напряжением до 380 кВ | Неправильный ответ |
| На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки | Правильный ответ |
| На сооружаемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ | Неправильный ответ |
| На все электроустановки | Неправильный ответ |

# Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Диэлектрические галоши | Правильный ответ |
| Изолирующие штанги всех видов | Неправильный ответ |
| Изолирующие клещи | Неправильный ответ |
| Указатели напряжения | Неправильный ответ |
| Диэлектрические перчатки | Неправильный ответ |
| Ручной изолирующий инструмент | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановках напряжением до 1000 В | Правильный ответ |
| В электроустановках напряжением до и выше 1000 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением до 10 кВ | Неправильный ответ |
| В любых электроустановках | Неправильный ответ |

# Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| 3 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 2 месяца в предыдущей группе | Правильный ответ |
| 6 месяцев в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 1 месяц в предыдущей группе | Неправильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-S?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Правильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | Неправильный ответ |

# Каким образом определяется категория электроприемников по надежности электроснабжения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| На основании нормативной документации в процессе эксплуатации системы электроснабжения | Неправильный ответ |
| В процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта | Правильный ответ |
| В процессе приемки электроустановок в эксплуатацию на основании нормативной документации | Неправильный ответ |

Билет 19

- Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и вторичных цепях?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работы проводятся только в порядке текущей эксплуатации | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по наряду | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации | Правильный ответ |

# С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в год | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в два года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |

# Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Жилые и административные строения высотой более 60 м | Неправильный ответ |
| Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды | Неправильный ответ |
| Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения | Правильный ответ |
| Все объекты | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия электрического тока в случае, если он находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны повязки и шины | Неправильный ответ |
| Ровно и удобно уложить, распустить и расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, обрызгивать водой, обеспечить полный покой и вызвать скорую помощь | Правильный ответ |
| Приложить холод к голове и вызвать скорую помощь | Неправильный ответ |
| В полном объеме проводить реанимационные мероприятия | Неправильный ответ |

# Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Обозначаются буквой N и зеленым цветом | Неправильный ответ |
| Обозначаются буквой N и белым цветом | Неправильный ответ |
| Обозначаются буквой N и голубым цветом | Правильный ответ |
| Обозначаются буквой N и желтым цветом | Неправильный ответ |

# Каким образом перед применением диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Путем скручивания их в сторону пальцев | Правильный ответ |
| Путем растяжки и визуального осмотра | Неправильный ответ |
| Путем погружения в воду и проверки отсутствия появления пузырьков воздуха | Неправильный ответ |
| Путем проведения электрических испытаний | Неправильный ответ |

# Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Обеспечить запирание рукояток или дверец шкафа | Неправильный ответ |
| Обеспечить закрытие кнопок | Неправильный ответ |
| Установить между контактами коммутационного аппарата изолирующие накладки | Неправильный ответ |
| Можно принимать любые из перечисленных мер либо провести расшиновку или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором будут проводиться работы | Правильный ответ |

# Какая проводится проверка знаний персонала при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Первичная | Неправильный ответ |
| Повторная | Неправильный ответ |
| Очередная | Неправильный ответ |
| Внеочередная | Правильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены | Неправильный ответ |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены c помощью заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника | Неправильный ответ |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Правильный ответ |

# В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Непосредственно в месте касания земли | Неправильный ответ |
| В радиусе 10 м от места касания | Неправильный ответ |
| В радиусе 8 м от места касания | Правильный ответ |
| В радиусе 15 м от места касания | Неправильный ответ |

Билет 20

# Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании аппаратов напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Мегомметром на напряжение 500 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1000 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1500 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 2500 В | Правильный ответ |

# Какой персонал относится к административно-техническому?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | Неправильный ответ |
| Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок | Неправильный ответ |
| Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования | Неправильный ответ |
| Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Правильный ответ |
| Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Неправильный ответ |

- Какие шины не допускается применять в качестве главной заземляющей шины?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Медные шины | Неправильный ответ |
| Алюминиевые шины | Правильный ответ |
| Стальные шины | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Перенести на чистый (освобожденный от травяного покрытия) участок земли, обеспечить покой до приезда скорой медицинской помощи | Неправильный ответ |
| Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства | Правильный ответ |
| Дать обезболивающее средство, обеспечить покой в положении полусидя | Неправильный ответ |

# Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Энергоснабжающая организация | Неправильный ответ |
| Потребители | Правильный ответ |
| Энергонадзор | Неправильный ответ |
| Обслуживающая организация | Неправильный ответ |

# Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не включать! Работают люди. | Правильный ответ |
| Стой! Напряжение. | Неправильный ответ |
| Не влезай! Убьет. | Неправильный ответ |
| Осторожно! Электрическое напряжение. | Неправильный ответ |

# Кто должен периодически проводить выборочный осмотр кабельных линий?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Оперативный персонал Потребителя | Неправильный ответ |
| Административно-технический персонал Потребителя | Правильный ответ |
| Оперативно-ремонтный персонал Потребителя | Неправильный ответ |

# Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не выше второй | Неправильный ответ |
| Не выше третьей | Правильный ответ |
| Не выше четвертой | Неправильный ответ |
| Любая группа в зависимости от типа электроустановок | Неправильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Правильный ответ |
| Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | Неправильный ответ |

# Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Правильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |

Билет 21

- Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работы проводятся в порядке текущей эксплуатации | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по наряду | Правильный ответ |
| Работы проводятся по распоряжению | Неправильный ответ |

# Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | Правильный ответ |
| Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV | Неправильный ответ |
| Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV | Неправильный ответ |
| Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV | Неправильный ответ |

- В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Если электрооборудование имеет наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях 40 В переменного или 70 В постоянного тока | Неправильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В переменного или 15 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 5 В переменного или 10 В постоянного тока во всех случаях | Неправильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях | Правильный ответ |
| Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока | Неправильный ответ |

# Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую помощь, на земле или на высоте?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время | Неправильный ответ |
| Место оказания первой помощи не имеет значения | Неправильный ответ |
| Пострадавшего нужно как можно быстрее спустить с высоты, чтобы приступить к оказанию помощи в более удобных и безопасных условиях | Правильный ответ |

# Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется электропомещениями?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Помещения, в которых находится электрообудование с напряжением выше 220 В | Неправильный ответ |
| Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала | Правильный ответ |
| Любые помещения с электрооборудованием мощностью выше 10 кВт | Неправильный ответ |
| Помещения, в которых находятся любые электроустановки | Неправильный ответ |

# Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Сдать на внеочередной осмотр и испытания | Неправильный ответ |
| Поставить в известность непосредственного руководителя | Неправильный ответ |
| Изъять из эксплуатации, сделать запись в журнале учета и содержания средств защиты об изъятии или в оперативной документации | Правильный ответ |
| Внести изменения в Положение о продлении срока эксплуатации СИЗ | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановках напряжением до 1000 В | Правильный ответ |
| В электроустановках напряжением до и выше 1000 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением до 10 кВ | Неправильный ответ |
| В любых электроустановках | Неправильный ответ |

- Какой знак должен быть нанесен у мест ввода заземляющих проводников в здания?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
|  | Неправильный ответ |
|  | Неправильный ответ |
|  | Правильный ответ |
|  | Неправильный ответ |

# Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Постоянный ток | Неправильный ответ |
| Переменный ток | Неправильный ответ |
| До 380 В опаснее переменный, а выше 500 В постоянный ток опаснее переменного | Правильный ответ |

# Какие помещения называются сухими?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60% | Правильный ответ |
| Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 75% | Неправильный ответ |
| Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 70% | Неправильный ответ |
| Помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 65% | Неправильный ответ |

Билет 22

# Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не ниже II группы | Неправильный ответ |
| Не ниже III группы | Правильный ответ |
| II или III группу | Неправильный ответ |
| IV группу | Неправильный ответ |

# Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда | Неправильный ответ |
| Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности | Правильный ответ |
| Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда | Неправильный ответ |

# Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока | Правильный ответ |
| Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В постоянного тока | Неправильный ответ |
| Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В постоянного тока | Неправильный ответ |
| Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 В постоянного тока | Неправильный ответ |

# В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для пострадавшего является необязательным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В случае, если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока | Неправильный ответ |
| В случае, если пострадавший получил сильнейшие ожоги | Неправильный ответ |
| В случае, если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом | Неправильный ответ |
| Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным независимо от состояния пострадавшего | Правильный ответ |

# Что входит в понятие "Эксплуатация"?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество | Правильный ответ |
| Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций | Неправильный ответ |
| Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановках напряжением не выше 380 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением не выше 220 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением не выше 1000 В | Неправильный ответ |
| Применение контрольных ламп запрещается | Правильный ответ |

# Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не выше 12 В | Правильный ответ |
| Не выше 42 В | Неправильный ответ |
| Не выше 50 В | Неправильный ответ |
| Не выше 127 В | Неправильный ответ |

# С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, осуществляющего ремонтные работы в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в год | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в шесть месяцев | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С-S?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | Правильный ответ |

# Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего | Неправильный ответ |
| Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего | Правильный ответ |
| Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь | Неправильный ответ |

Билет 23

# Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании аппаратов и цепей напряжением до 500 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Мегомметром на напряжение 500 В | Правильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1000 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1500 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 2500 В | Неправильный ответ |

# Какой персонал относится к административно-техническому?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | Неправильный ответ |
| Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок | Неправильный ответ |
| Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования | Неправильный ответ |
| Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Правильный ответ |
| Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Неправильный ответ |

# Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| По графику, но не реже одного раза в месяц | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в три месяца | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев | Правильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в двенадцать месяцев | Неправильный ответ |

# В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Непосредственно в месте касания земли | Неправильный ответ |
| В радиусе 10 м от места касания | Неправильный ответ |
| В радиусе 8 м от места касания | Правильный ответ |
| В радиусе 15 м от места касания | Неправильный ответ |

# В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 24 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 48 часов | Неправильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 72 часов | Правильный ответ |
| При условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение 12 часов | Неправильный ответ |

# Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Допускается | Неправильный ответ |
| Не допускается | Правильный ответ |
| Допускается, при отсутствии внешних повреждений | Неправильный ответ |
| Допускается, с разрешения непосредственного руководителя | Неправильный ответ |

# С какой периодичностью должна проводиться проверка электрических схем электроустановок на соответствие фактическим эксплуатационным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в полгода с отметкой на них о проверке | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в год с отметкой на них о проверке | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в два года с отметкой на них о проверке | Правильный ответ |
| Не реже двух раз в год с отметкой на них о проверке | Неправильный ответ |

# Какие обязанности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, возложены на ремонтный персонал?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Только организация и обеспечение ремонтных работ в электроустановках | Неправильный ответ |
| Организация и обеспечение технологического обслуживания и ремонта электрооборудования | Неправильный ответ |
| Только организация и обеспечение испытаний электрооборудования | Неправильный ответ |
| Обеспечение технического обслуживания и ремонта, монтажа, наладки и испытания электрооборудования | Правильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Правильный ответ |
| Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | Неправильный ответ |

# В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для пострадавшего является необязательным?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В случае, если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока | Неправильный ответ |
| В случае, если пострадавший получил сильнейшие ожоги | Неправильный ответ |
| В случае, если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом | Неправильный ответ |
| Во всех случаях поражения электрическим током вызов врача является обязательным независимо от состояния пострадавшего | Правильный ответ |

Билет 24

- Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, обслуживающий данную электроустановку в рабочее время или находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V и право единоличного осмотра на основании ОРД организации (обособленного подразделения) | Правильный ответ |
| Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже V | Неправильный ответ |
| Только работник из числа оперативного персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже IV | Неправильный ответ |
| Только работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу не ниже IV | Неправильный ответ |

# Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Никаких ограничений по возрасту нет | Неправильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 16-летнего возраста | Неправильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста | Правильный ответ |
| Группа III может присваиваться работникам только по достижении 21-летнего возраста | Неправильный ответ |

# Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура) | Неправильный ответ |
| Металлические элементы типа водосточных труб | Неправильный ответ |
| Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм | Неправильный ответ |
| Любые элементы из перечисленных | Правильный ответ |

# Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Накрыть сухой чистой тканью, забинтовать обожженную поверхность | Неправильный ответ |
| Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод на 20-30 минут | Правильный ответ |
| Промыть обожженную поверхность водой и забинтовать | Неправильный ответ |
| Промыть обожженную поверхность водой, забинтовать и приложить холод | Неправильный ответ |

- Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется потребителем электрической энергии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса передачи и распределения электрической энергии | Неправильный ответ |
| Электрические и тепловые сети, связанные общностью режимов в непрерывном процессе преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии | Неправильный ответ |
| Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории | Правильный ответ |
| Системы электроснабжения подземных, тяговых и других специальных установок, связанных общностью технологических процессов | Неправильный ответ |

# Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Изолирующие колпаки, покрытия и накладки | Неправильный ответ |
| Электроизмерительные клещи | Правильный ответ |
| Диэлектрические галоши | Неправильный ответ |
| Диэлектрические ковры и изолирующие подставки | Неправильный ответ |
| Лестницы приставные, стремянки изолирующие стеклопластиковые | Неправильный ответ |

- Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работы проводятся в порядке текущей эксплуатации | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по наряду | Правильный ответ |
| Работы проводятся по распоряжению | Неправильный ответ |

# Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Вторая | Неправильный ответ |
| Третья | Неправильный ответ |
| Четвертая | Правильный ответ |
| Пятая | Неправильный ответ |

# Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением прикосновения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного | Правильный ответ |
| Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека | Неправильный ответ |
| Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом | Неправильный ответ |

# Что входит в понятие "Эксплуатация"?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество | Правильный ответ |
| Комплекс мероприятий, включающий в себя техническое обслуживание инженерных систем и коммуникаций | Неправильный ответ |
| Поддержание жизненного цикла изделия с целью его соответствия установленным требованиям технической документации | Неправильный ответ |

Билет 25

# Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Специально обученный персонал, имеющий II группу по электробезопасности | Неправильный ответ |
| Любой работник из числа электротехнического персонала, имеющий III группу по электробезопасности | Неправильный ответ |
| Специально обученный персонал, имеющий III группу по электробезопасности | Правильный ответ |
| Специально обученный персонал, имеющий IV группу по электробезопасности | Неправильный ответ |

# С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности у административно-технического персонала, не имеющего права выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в год | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в два года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три года | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |

# Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением прикосновения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного | Правильный ответ |
| Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека | Неправильный ответ |
| Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом | Неправильный ответ |

# Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего | Неправильный ответ |
| Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего | Правильный ответ |
| Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь | Неправильный ответ |

# Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Принять меры по устранению неполадок | Неправильный ответ |
| Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю | Правильный ответ |
| Вызвать ремонтную службу | Неправильный ответ |
| Самостоятельно устранить неисправности | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановках напряжением до 1000 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 1 кВ до 32 кВ | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 6 до 110 кВ | Правильный ответ |
| В электроустановках напряжением от 10 до 220 кВ | Неправильный ответ |

# За что из перечисленного не несет ответственность выдающий наряд, отдающий распоряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности | Неправильный ответ |
| За качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность | Неправильный ответ |
| За соответствие выполняемой работы групп перечисленных в наряде работников | Неправильный ответ |
| За оснащение электроустановки, на которую выдается наряд комплектом однолинейных схем | Правильный ответ |

# В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| От 5 до 10 смен | Неправильный ответ |
| От 2 до 4 смен | Неправильный ответ |
| От 2 до 14 смен | Правильный ответ |
| От 5 до 14 смен | Неправильный ответ |

# Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты для обеспечения постоянной надежности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Один раз в год по графику | Неправильный ответ |
| Один раз в год перед началом грозового сезона | Правильный ответ |
| Один раз в три месяца | Неправильный ответ |
| Один раз в три года | Неправильный ответ |

# В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Непосредственно в месте касания земли | Неправильный ответ |
| В радиусе 10 м от места касания | Неправильный ответ |
| В радиусе 8 м от места касания | Правильный ответ |
| В радиусе 15 м от места касания | Неправильный ответ |

Билет 26

# Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов с ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| "Не включать! Работают люди" | Правильный ответ |
| "Не открывать! Работают люди" | Неправильный ответ |
| "Опасно!" | Неправильный ответ |
| "Работа под напряжением! Повторно не включать!" | Неправильный ответ |

# Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Первичный на рабочем месте | Неправильный ответ |
| Вводный | Неправильный ответ |
| Целевой | Правильный ответ |
| Повторный | Неправильный ответ |

# Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Защитное заземление | Правильный ответ |
| Ограждения и оболочки | Неправильный ответ |
| Основная изоляция токоведущих частей | Неправильный ответ |
| Любая из перечисленных мер по отдельности или в сочетании | Неправильный ответ |

# Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Правильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |

# За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| За несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание электроустановок | Неправильный ответ |
| За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке | Правильный ответ |
| За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта | Неправильный ответ |
| За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования | Неправильный ответ |

# К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Заземлено"?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| К запрещающим | Неправильный ответ |
| К предупреждающим | Неправильный ответ |
| К предписывающим | Неправильный ответ |
| К указательным | Правильный ответ |

# Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов до неогражденных токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не менее 0,6 м | Правильный ответ |
| Не менее 1,0 м | Неправильный ответ |
| Не менее 0,8 м | Неправильный ответ |
| Без прикосновения не нормируется | Неправильный ответ |

# Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Удостоверение установленной формы | Правильный ответ |
| Протокол проверки знаний | Неправильный ответ |
| Сертификат о прохождении обучения и проверки знаний | Неправильный ответ |

# Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока | Правильный ответ |
| Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В постоянного тока | Неправильный ответ |
| Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В постоянного тока | Неправильный ответ |
| Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 В постоянного тока | Неправильный ответ |

# В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Непосредственно в месте касания земли | Неправильный ответ |
| В радиусе 10 м от места касания | Неправильный ответ |
| В радиусе 8 м от места касания | Правильный ответ |
| В радиусе 15 м от места касания | Неправильный ответ |

# Билет 27

# Каким образом определяется порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Распоряжением ответственного за электрохозяйство | Неправильный ответ |
| Распоряжением зам.директора организации по АХР | Неправильный ответ |
| Распоряжением руководителя организации | Правильный ответ |
| Распоряжением начальника ОГЭ | Неправильный ответ |

# Какой минимальный стаж работы должен быть у работника, имеющего начальное профессиональное и высшее профессиональное (техническое) образование для перехода с четвертой группы электробезопасности на пятую?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| 3 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 2 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 6 месяцев в предыдущей группе | Правильный ответ |
| 1 месяц в предыдущей группе | Неправильный ответ |

# Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| По графику, но не реже одного раза в месяц | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в три месяца | Неправильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев | Правильный ответ |
| По графику, но не реже одного раза в двенадцать месяцев | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Перенести на чистый (освобожденный от травяного покрытия) участок земли, обеспечить покой до приезда скорой медицинской помощи | Неправильный ответ |
| Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства | Правильный ответ |
| Дать обезболивающее средство, обеспечить покой в положении полусидя | Неправильный ответ |

# Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения | Неправильный ответ |
| Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей | Правильный ответ |
| Электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров | Неправильный ответ |

# Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Диэлектрические галоши | Правильный ответ |
| Изолирующие штанги всех видов | Неправильный ответ |
| Изолирующие клещи | Неправильный ответ |
| Указатели напряжения | Неправильный ответ |
| Диэлектрические перчатки | Неправильный ответ |
| Ручной изолирующий инструмент | Неправильный ответ |

# Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании аппаратов напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Мегомметром на напряжение 500 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1000 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 1500 В | Неправильный ответ |
| Мегомметром на напряжение 2500 В | Правильный ответ |

# Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проверке знаний электротехнического персонала Потребителя с электроустановками выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Третью | Неправильный ответ |
| Четвертую | Неправильный ответ |
| Пятую | Правильный ответ |
| Не ниже четвертой | Неправильный ответ |

- Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Прямое прикосновение"?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции | Неправильный ответ |
| Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением | Правильный ответ |
| Опасное для жизни прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением | Неправильный ответ |

# В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Непосредственно в месте касания земли | Неправильный ответ |
| В радиусе 10 м от места касания | Неправильный ответ |
| В радиусе 8 м от места касания | Правильный ответ |
| В радиусе 15 м от места касания | Неправильный ответ |

# Билет 28

# Какой срок хранения установлен для Журналов учета работ по нарядам и распоряжениям?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Один месяц со дня регистрации в Журнале полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению | Правильный ответ |
| Два месяца со дня регистрации в Журнале полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению | Неправильный ответ |
| Полгода со дня регистрации в Журнале полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению | Неправильный ответ |
| Один год со дня регистрации в Журнале полного окончания работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду или распоряжению | Неправильный ответ |

# Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей группы электробезопасности на четвертую?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| 3 месяца в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 2 месяца в предыдущей группе | Правильный ответ |
| 6 месяцев в предыдущей группе | Неправильный ответ |
| 1 месяц в предыдущей группе | Неправильный ответ |

# У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| У 1 % опор | Неправильный ответ |
| У 2 % опор | Правильный ответ |
| У 3 % опор | Неправильный ответ |
| У 5 % опор | Неправильный ответ |

# Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар по грудине, перейти к непрямому массажу сердца, сделать вдох искусственного дыхания | Неправильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, проверить пульс, при отсутствии пульса перейти к непрямому массажу сердца | Правильный ответ |
| Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, убедиться в отсутствии признаков дыхания, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток, нанести удар кулаком по грудине, перейти к непрямому массажу сердца | Неправильный ответ |

# Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Принять меры по устранению неполадок | Неправильный ответ |
| Немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, в его отсутствие - вышестоящему руководителю | Правильный ответ |
| Вызвать ремонтную службу | Неправильный ответ |
| Самостоятельно устранить неисправности | Неправильный ответ |

# Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в месяц | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три месяца | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в шесть месяцев | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в год | Неправильный ответ |

- Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работы проводятся в порядке текущей эксплуатации | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по наряду | Правильный ответ |
| Работы проводятся по распоряжению | Неправильный ответ |

# С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в год | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в два года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |

# Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением прикосновения?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного | Правильный ответ |
| Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека | Неправильный ответ |
| Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека | Неправильный ответ |
| Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом | Неправильный ответ |

# Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее опасными?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Обе руки - обе ноги, левая рука - ноги, рука - рука, голова - ноги | Правильный ответ |
| Правая рука - ноги, рука - голова, нога - нога, голова - правая нога | Неправильный ответ |
| Правая рука - левая нога, голова - левая рука, нога - нога, голова - руки | Неправильный ответ |
| Левая рука - правая нога, голова - правая рука, голова - руки, голова - левая нога | Неправильный ответ |

# Билет 29

- Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работы проводятся в порядке текущей эксплуатации | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по наряду | Правильный ответ |
| Работы проводятся по распоряжению | Неправильный ответ |

# В течение какого срока со дня последней проверки знаний по электробезопасности работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не позднее 1 недели со дня последней проверки | Неправильный ответ |
| Не позднее 2 недель со дня последней проверки | Неправильный ответ |
| Не позднее 1 месяца со дня последней проверки | Правильный ответ |
| Не позднее 3 месяцев со дня последней проверки | Неправильный ответ |

- Какой знак должен быть нанесен у мест ввода заземляющих проводников в здания?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
|  | Неправильный ответ |
|  | Неправильный ответ |
|  | Правильный ответ |
|  | Неправильный ответ |

# Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Перенести на чистый (освобожденный от травяного покрытия) участок земли, обеспечить покой до приезда скорой медицинской помощи | Неправильный ответ |
| Провести реанимационные мероприятия, дать обезболивающие и противошоковые средства | Правильный ответ |
| Дать обезболивающее средство, обеспечить покой в положении полусидя | Неправильный ответ |

# Что такое электроустановка?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Совокупность устройств, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства, а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы | Неправильный ответ |
| Совокупность устройств для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории | Неправильный ответ |
| Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии | Правильный ответ |
| Установка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики и измерительные приборы | Неправильный ответ |

# К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Заземлено"?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| К запрещающим | Неправильный ответ |
| К предупреждающим | Неправильный ответ |
| К предписывающим | Неправильный ответ |
| К указательным | Правильный ответ |

# Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Один из числа оперативного персонала, имеющий III группу | Неправильный ответ |
| Два работника, имеющие III группу | Неправильный ответ |
| Два работника, один из которых имеет III группу, а второй - IV | Правильный ответ |
| Один из числа оперативного персонала, имеющий IV группу | Неправильный ответ |

# Какой персонал относится к оперативно-ремонтному?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | Неправильный ответ |
| Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок | Правильный ответ |
| Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования | Неправильный ответ |
| Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках | Неправильный ответ |

# От каких источников должно осуществляться питание передвижных электроустановок?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| От источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-С-S | Правильный ответ |
| От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN-С | Неправильный ответ |
| От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN-S | Неправильный ответ |
| От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN | Неправильный ответ |

# Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего.

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего | Неправильный ответ |
| Вызвать скорую помощь, оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего | Правильный ответ |
| Оценить состояние пострадавшего, освободить пострадавшего от воздействия на него опасного производственного фактора, выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую помощь | Неправильный ответ |

# Билет 30

- Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и вторичных цепях?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Работы проводятся только в порядке текущей эксплуатации | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по наряду | Неправильный ответ |
| Работы проводятся по распоряжению или в порядке текущей эксплуатации | Правильный ответ |

# На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| На оперативный, административный и ремонтный | Неправильный ответ |
| На административно-технический и оперативно-ремонтный | Неправильный ответ |
| На административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный | Правильный ответ |
| На оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный | Неправильный ответ |

# Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении | Неправильный ответ |
| Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении | Правильный ответ |
| Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания | Неправильный ответ |

# Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Термическое действие | Неправильный ответ |
| Механическое действие | Неправильный ответ |
| Электролитическое действие | Неправильный ответ |
| Биологическое действие | Неправильный ответ |
| Электрический ток оказывает на человека все перечисленные виды действия | Правильный ответ |

# Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом | Неправильный ответ |
| Подбор электротехнического и электротехнологического персонала | Неправильный ответ |
| Организация обучения, инструктирования, проверки знаний и допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала | Правильный ответ |
| Все перечисленное входит в его обязанности | Неправильный ответ |

# В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| В электроустановка напряжением выше 380 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением до 1000 В | Неправильный ответ |
| В электроустановках напряжением выше 1000 В | Правильный ответ |
| В электроустановках напряжением выше 10 кВ | Неправильный ответ |

# За что из перечисленного не несет ответственность выдающий наряд, отдающий распоряжение?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности | Неправильный ответ |
| За качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность | Неправильный ответ |
| За соответствие выполняемой работы групп перечисленных в наряде работников | Неправильный ответ |
| За оснащение электроустановки, на которую выдается наряд комплектом однолинейных схем | Правильный ответ |

# С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, осуществляющего ремонтные работы в электроустановках?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Не реже одного раза в год | Правильный ответ |
| Не реже одного раза в шесть месяцев | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в три года | Неправильный ответ |
| Не реже одного раза в пять лет | Неправильный ответ |

# Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Жилые и административные строения высотой более 60 м | Неправильный ответ |
| Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды | Неправильный ответ |
| Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения | Правильный ответ |
| Все объекты | Неправильный ответ |

# Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Позвонить в скорую помощь | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший | Правильный ответ |
| Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением | Неправильный ответ |

# Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?

| Ответ | Результат |
| --- | --- |
| Позвонить в скорую помощь | Неправильный ответ |
| Освободить пострадавшего от действия электрического тока, для этого необходимо произвести отключение той части установки, которой касается пострадавший | Правильный ответ |
| Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением | Неправильный ответ |