- Вводная часть.

Настоящая методика «Измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов» распространяется на кабели, провода и шнуры и устанавливает метод определения электрического сопротивления изоляции их при напряжении постоянного тока по ГОСТ 3345-76.

Следует разделять кабели, провода и шнуры на напряжение до 1000В и кабели на напряжение выше 1000В.

Первые в свою очередь делятся на силовые и контрольные.

В соответствии с ГОСТ 15845-80

Силовой кабель:	кабель для передачи электрической энергии токами промышленных частот.

Кабель управления:	кабель для цепей дистанционного управления, релейной защиты и автоматики.

Контрольный кабель: кабель для цепей контроля и измерения на расстоянии электрических и физических   параметров.

Сопротивление изоляции – отношение напряжения приложенного к диэлектрику к протекающему сквозь него току (току утечки).

Ненормированная измеряемая величина – величина, абсолютное значение которой не регламентировано нормами.

Состояния изоляции, считают удовлетворительным, если каждая цепь с соединенными электроприемниками имеет сопротивление изоляции не менее соответствующего нормативного значения, приведенных ниже:

Таблица 1

Минимальное значение сопротивления изоляции. (ГОСТ Р 50571.16-2007 Таблица 61А)

| Номинальное напряжение цепи, В | Испытательное напряжение постоянного тока, В | Сопротивление изоляции, Мом |
| --- | --- | --- |
| Системы БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение) и ФСНН (функциональное сверхнизкое напряжение), где сеть питается от безопасного разделяющего трансформатора (ГОСТ Р 50571.3 п.411.1.2.1) и также выполнены требования ГОСТ Р 50571.3 п.411.1.3.3 | 250 | >0.25 |
| До 500 включительно, за исключением систем БСНН и ФСНН | 500 | >0.5 |
| Выше 500 В | 1000 | ≥1.0 |

Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует проводить до и после испытания кабеля повышенным напряжением (ПУЭ изд.6 пп. 1.8.37(2)).

- Требования к погрешности измерений.

Измерение проводят с помощью измерительных схем и приборов, обеспечивающих проведение измерений с погрешностью не более 10% измеряемых значений от 1105 до 11010 Ом, не более 20% измеряемых значений свыше 11010 до 11014 Ом и не более 25% измеряемых значений свыше 11014 Ом по ГОСТ 3345-76.

- Средства измерений и требования к ним.

При выполнении измерений применяют средства измерений, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование средства измерений | Обозначение стандарта на средство измерений | Тип средства измерений | Измеряемая величина | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Погрешность/ класс точности |
| 1 | Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции | ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р 51522-99 | MIC-2500 | Сопротивление Время | 50кОм – 1ГОм 1 – 600 с | ±(3%RISO+20емр) 1 с |
| 2 | Мегаомметр | ГОСТ 22261-94 | ЭС0202/2г | Сопротивление | 0 – 10000 МОм | ±15% |

Значение электрического сопротивления изоляции соединительных проводов измерительной схемы должно превышать не менее чем в 20 раз минимально допускаемое значение электрического сопротивления изоляции испытуемого изделия.

По ГОСТ Р 54127-2-2011 (МЭК 61557-2-2007):

- выходное напряжение должно быть напряжением постоянного тока;

- напряжение разомкнутой цепи измерительной аппаратуры не должно превышать более чем в 1,25 раза установленное выходное напряжение;

- значение установленного тока должно быть не менее 1мА;

- измерительный ток не должен превышать более чем на 15мА пиковое значение тока;

- измерительная аппаратура должна выдерживать без повреждения и риска возникновения опасности для пользователя перегрузку напряжением постоянного или переменного тока, среднеквадратичное значение которого не превышает 120% максимального значения номинального выходного напряжения, случайно приложенным в течении 10с к зажимам измерительной аппаратуры.

- Метод измерений.

В основе метода лежит прямое измерение сопротивление изоляции с помощью мегомметра.

Сопротивление изоляции постоянному току характеризует электропроводимость диэлектрика, определяющую ток сквозной проводимости.

- Требования безопасности.

Измерения мегомметром в процессе эксплуатации разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала.

В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, кроме неотложных работ выполняемых оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В продолжительностью не более 1 часа без учета времени на подготовку рабочего места и работ на  электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены; на генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели; в РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок, а также работы на нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений, которые допускается выполнять по распоряжению.

В электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичных цепях измерения производятся по распоряжению.

В тех случаях, когда измерения мегомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется.

Измерять сопротивление изоляции мегомметром может работник, имеющий группу III.

Измерение сопротивления изоляции мегомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегомметра.

При измерении мегомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

При работе с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

Кроме того в своей работе следует руководствоваться «Инструкцией по охране труда №80 при проведении электрических испытаний и измерений», действующей на МП «Водокачка»

- Требования к квалификации персонала.

К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний  требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V - в электроустановках напряжением выше 1000В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000В.

Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора.

Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.

- Условия измерений.

Измерение проводят при температуре окружающей среды (20±15) °С и относительной влажности воздуха не более 80%, если в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры не предусмотрены другие условия, или в воде.

Измерение температуры окружающей среды проводят с погрешностью не более ± 0,5 °С на расстоянии не более 1 м от испытуемого изделия.

При измерении электрического сопротивления изоляции кабелей, проводов и шнуров на строительных длинах, намотанных на барабаны или в бухты, диаметры шеек барабанов или бухт должны соответствовать указанным в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.

Если проведение измерения электрического сопротивления изоляции предусмотрено на металлическом стержне, то испытуемый образец должен быть намотан плотно прилегающими друг к другу и стержню витками с натяжением усилием не менее 20 Н на 1 мм2 номинального сечения жилы.

Диаметр стержня должен быть указан в стандартах или технических условиях на кабели, провода и шнуры.

Если измерение электрического сопротивления изоляции проводят в воде, то концы испытуемого образца должны выступать над водой не менее чем на 200 мм, в том числе длина изолированной части не менее чем на 100 мм, а длина металлической оболочки, экранов и брони - не менее чем на 50 мм.

Электрическое сопротивление изоляции отдельных жил и одножильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:

- для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между токопроводящей жилой и металлическим стержнем или между жилой и водой;

- для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней - между токопроводящей жилой и металлической оболочкой или экраном, или броней;

Электрическое сопротивление изоляции многожильных кабелей, проводов и шнуров должно быть измерено:

- для изделий без металлической оболочки, экрана и брони - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой или между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с водой;

- для изделий с металлической оболочкой, экраном и броней - между каждой токопроводящей жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с металлической оболочкой или экраном, или броней.

8.    Подготовка к выполнению измерений.

В необходимых случаях перед измерением концы испытуемого изделия должны быть разделаны.

Для повышения точности измерения допускается на концевых разделках устанавливать охранные кольца, которые должны быть при измерении заземлены или присоединены к экрану измерительной схемы.

Время выдержки образцов перед проведением испытаний при температуре окружающей среды должно быть не менее 1 ч, если в стандартах или технических условиях на конкретные кабельные изделия не указано другое время выдержки.

Подготовить средства измерения.

Для MIC-2500 необходимо проверить уровень заряда элементов питания, т.к. это влияет на точность измерений.

Для ЭС0202/2г установить требуемый предел измерений, шкалу прибора и значение испытательного напряжения мегомметра. Проверить работоспособность мегомметра. Для этого необходимо замкнуть между собой измерительные щупы и начать вращать рукоятку генератора со скоростью 120140 оборотов в минуту. Стрелка прибора должна показывать «0». Разомкнуть измерительные щупы и начать вращать рукоятку генератора со скоростью 120140 оборотов в минуту. Стрелка прибора должна показывать «104 МОм».

- Выполнение измерений.

  - Выполнение измерений мегомметром MIC-2500.

RХ

Рис.1 Измерение сопротивления изоляции

Прибор измеряет сопротивление изоляции  путем подачи на сопротивление RХ напряжения U  и измерение протекающего через него.

Напряжение измерения выбирается из диапазона от 50 В до 2500 В с шагом 10 В или принимается одно из значений, установленных изготовителем: 100, 250, 500, 1000, 2500В.

Исходный ток преобразователя ограничивается на уровне 1,2 мА. Включение ограничения сигнализируется продолжительным звуковым сигналом.

Измеренный результат в этом случае правилен, но на измерительных зажимах появляется напряжение измерения более низкое, чем заданное до измерений.

Особенно часто ограничение тока встречается на начальной фазе измерений в результате зарядки емкости измеряемого объекта.

После достижения заданного напряжения начинается отсчет времени измерений. Результат измерения сопротивления изоляции отображается после истечения каждого временного интервала. Всего таких интервалов три: Т1 -15с; Т2 - 60с; Т3 - 600с. Данные результаты требуются для определения коэффициента абсорбции и коэффициента поляризации.

После прекращения измерения происходит автоматическое замыкание зажимов прибора через сопротивление 100 кОм, что обеспечивает разряд емкости измеряемого объекта.

После окончания измерений  можно вывести из памяти прибора и прочитать значения сопротивления изоляции, полученные за время T1 (RT1), T2 (RT2) и T3 (RT3), рассчитанных коэффициентов абсорбции (Ab1=RT2 / RT1 и Ab2=RT3 / RT2), а также напряжения измерений.

Для устранения влияния поверхностного сопротивления в кабелях применяется измерение методом тройного зажима.

При измерении сопротивления изоляции кабеля между одной из жил кабеля и кожухом кабеля, влияние поверхностного сопротивления (важно при плохих погодных условиях) устраняется с помощью соединения кусочка металлической фольги, намотанной на изоляцию измеряемой жилы с гнездом  Е прибора.

Таким же образом производится измерение сопротивления изоляции между двумя жилами кабеля, к зажиму Е присоединяются остальные жилы не участвующие в измерении.

Рис.2 Измерение сопротивления изоляции кабеля методом тройного зажима

Установить переключатель функций в положение RISO

Запуск функции измерений происходит после нажатия и удержания кнопки «START» при этом на дисплее появляется символ «восклицательный знак в треугольнике», который информирует о присутствии напряжения измерения на зажимах прибора.

После достижения напряжения на зажимах прибора установленной величины, например 1000 В, начинается отсчет времени измерения: первый интервал – 15с; второй – 60с; третий – 600с (интервалы отсчитываются от одного момента времени). Существует возможность отключить измерения в третьем интервале.

По окончании измерения из памяти прибора можно вывести и прочитать сопротивления изоляции в конце каждого интервала времени, коэффициент абсорбции и значение напряжения при котором проводилось измерение.

Подробный алгоритм работы с мегомметром MIC-2500 приводится в руководстве по эксплуатации. Копия руководства прилагается.

  - Выполнение измерений мегаомметром ЭС0202/2г.

К объекту измерений

Рис.3. Общий вид мегаомметра.

При выполнении измерений выполняют следующие операции:

Установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение в соответствие с величиной требуемого испытательного напряжения, а переключатель диапазонов в положение «1».

При вращении рукоятки генератора  начинает светиться индикатор ВН, что свидетельствует о наличии выходного напряжения на клеммах прибора.

Убедившись в отсутствии напряжения на объекте, подключить объект к гнездам «rх». При необходимости экранировки, для уменьшения влияния токов утечки, экран объекта подсоединить к гнезду «Э».

Для проведения измерений вращать рукоятку генератора со скоростью (120 140) оборотов в минуту. После установления стрелочного указателя, сделать  отсчет значения измеренного сопротивления. При необходимости переходить на другой диапазон.

Порядок измерения сопротивления изоляции для кабелей приведен ниже:

Отключать кабель не обязательно

Автоматический	Автоматический                                                                               выключатель отключен                                                                                                         выключатель отключен

Производится измерение изоляции между

фазными жилами кабеля

Производится измерение изоляции

между фазными жилами и нулём (землёй)

N                                                                                                                        N

PE    Нулевую жилу отключить с двух сторон (последнее                                       PE

измерение) и измерить изоляцию относительно земли.

Кабель под землёй

Рисунок 4. Измерение сопротивления изоляции силового кабеля в действующей электроустановке.

В условиях действующих электроустановок отключать силовые кабели от коммутационных аппаратов не обязательно, исключение составляют случаи когда отключение связано с обеспечением безопасных условий работ – технические мероприятия при подготовке рабочего места. Принцип измерения сопротивления изоляции состоит в том, чтобы произвести измерение между каждыми   парными   проводниками кабеля и (в случае если кабель бронированный) между каждым проводником и бронёй. Иными словами необходимо измерить сопротивление изоляции между фазными проводниками, между каждым фазным проводником и нулевой жилой, между каждым проводником кабеля и РЕ- проводником (бронёй). Если в кабеле существует и РЕ-проводник и броня одновременно, то их можно считать одним проводником при измерении сопротивления изоляции. В случае, если в кабеле нет пятой жилы и нет брони, за РЕ-проводник можно принимать металлические конструкции РУ, заземление и заземлённых частей электрооборудования. Таким образом, можно выявить нарушение изоляции нулевой жилы и общей изоляции или оболочек кабеля.

Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей проводят аналогично. При измерении разрешается объединять все проводники вместе и измерять затем сопротивление изоляции всего пучка относительно одного, затем отсоединять следующий и т.д (рисунок 5). Проводник, у которого изоляцию уже измерили, необходимо подключить к общему пучку проводников. Второй конец контрольного кабеля также должен быть «разделан» и все жилы разведены в воздухе.  Таким образом, постепенно измеряется сопротивление изоляции каждой жилы кабеля относительно земли и других жил.

Если контрольный кабели уже установлен и все жилы его подключены к оборудованию, то сопротивление изоляции этого кабеля измеряют вместе с сопротивлением изоляции самого оборудования. Иными словами отключение кабеля от цепей оборудования не производится.

Все жилы соединяются вместе и на землю.

Затем по одной отсоединяют и измеряют изоляцию.

Рисунок 5. Измерение сопротивления изоляции контрольного

кабеля до монтажа.

10. Обработка результатов измерений.

10.1 Первичные записи рабочей тетради должны содержать следующие данные:

- дату измерений;

- температуру, влажность и давление;

- наименование, тип оборудования;

- номинальные данные объекта испытаний

- результаты испытаний: сопротивление изоляции

10.2. Влияние температуры на результат измерений

Если измерение проводилось при температуре, отличающейся от 20 °С, а требуемое стандартами или техническими условиями на конкретные кабельные изделия значение электрического сопротивления изоляции нормировано при температуре 20 °С, то измеренное значение электрического сопротивления изоляции пересчитывают на температуру 20 °С по формуле

R20 = KRt

где R20 - электрическое сопротивление изоляции при температуре 20 °С, МОм;

Rt - электрическое сопротивление изоляции при температуре измерения, МОм;

K - коэффициент для приведения электрического сопротивления изоляции к температуре 20 °С, значения которого приведены в приложении С к настоящему стандарту.

При отсутствии переводных коэффициентов арбитражным методом является измерение электрического сопротивления изоляции при температуре (20±1) °С.

10.3. Общий порядок определения погрешности измерений.

Точность измерений зависит от метода измерений и класса точности выбранных средств измерений. Класс точности средства измерения определяется его погрешностью.

Абсолютная погрешность прибора – разность показаний прибора Апр и действительного значения измеряемой величины Ад:

∆А=Апр-Ад .

Абсолютная погрешность измерения:

δА= -∆А.

Действительное значение измеряемой величины:

Ад=Апр+δА.

Относительная погрешность прибора ε,% определяется отношением абсолютной погрешности прибора к действительному значению измеряемой величины:

ε = (∆А/Ад) 100 = ((Апр-Ад)/Ад) 100.

Для определения класса точности прибора используется приведенная относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к верхнему пределу измерения прибора Аmax ,%,

ε0 = (∆А/ Аmax) 100.

Допустимая приведенная относительная погрешность прибора – наибольшая приведенная относительная погрешность, допустимая для данного прибора, %

εдоп=(∆Аmax/ Аmax) 100.

Допустимая приведенная относительная погрешность определяет класс точности прибора, указываемый на его шкале.

Точность работы прибора гарантируется заводом-производителем при определенных условиях (температуре, электромагнитных влияниях, перегрузках, частоте тока и т.д.). Влияющие факторы указываются в паспорте на средство измерения.

Наибольшая относительная  погрешность отдельного измерения, осуществляемого прямым способом, определяется допустимой относительной погрешностью прибора:

εА = ± εдоп (Аmax/Апр).

Поэтому для уменьшения погрешности измерений рекомендуется выбирать прибор с такими пределами измерений, чтобы отсчет производился в верхней половине шкалы.

Исходя из вышесказанного Относительная погрешность измерения в общем случае определяется :

ε =√(εА2+Σεi2),

где εi – относительная погрешность измерения, обусловленная i-м внешним фактором.

Учесть все значения относительных погрешностей на практике затруднительно да и не нужно. Исходя из этого, учитывается относительная погрешность прибора и основные погрешности, обусловленные условиями проведения измерений:

ε =√(εА2+εнс2 + εгор2 + εt2),

где εнс – погрешность, обусловленная нестабильностью показаний прибора в установившемся режиме ;

εгор – погрешность обусловленная отклонением прибора от горизонтального положения, учитывается при проведении измерений аналоговыми приборами;

εt – погрешность, обусловленная температурными условиями измерений.

Исходя из принципа действия некоторых приборов, их основная приведенная погрешность может определяться по оригинальной формуле. В этих случаях формула для определения погрешности указывается в паспорте прибора.

Анализируя последнее выражение можно определить правила работы с электроизмерительными приборами при которых погрешность измерений окажется минимальной, а следовательно и результат измерений максимально близким к действительному:

- прибор должен быть исправен и поверен соответствующей организацией;

- аналоговые приборы при проведении измерений должны находиться на горизонтальном жестком основании (за исключением приборов с вертикальным рабочим положением);

- при использовании многопредельных приборов необходимо выбирать пределы измерений, максимально приближенные  к значениям измеряемых величин;

- показания прибора определять под углом 90° ( при использовании прибора с зеркальной шкалой стрелка прибора должна быть совмещена с ее отражением);

- не располагать приборы на поверхностях и основаниях, подверженных вибрациям и колебаниям;

- измерения производить только после совмещения стрелки прибора с нулевой отметкой шкалы.

Следует еще обратить внимание на то что при использовании цифровых приборов погрешность измерений определяется выражением:

δп ± n,

где δп - постоянная составляющая относительной погрешности на всем диапазоне измерений;

n – количество единиц разрешающей способности прибора.

Такая запись не корректна, т.к. представляет алгебраическую сумму относительных и абсолютных единиц. Для определения погрешности измерения необходимо перейти к одному виду единиц.

10.4. Определение погрешности измерений мегомметром MIC-2500.

Точность задания напряжения (Rаbc [Ом] ≥ 1000*UN [В]): -0+10% от установленных значений

Температурная нестабильность напряжения не более: 0,1% / °C

Количество интервалов времени измерения T1, T2 и T3 для определения коэффициента абсорбции три, в выбранном диапазоне от 1 до 600 секунд………………. точность ± 1с

Основная погрешность: ±( 3 % RISO + 20 е.м.р.).

В данном случае следует разобрать пример как преобразовать основную погрешность к одному виду единиц.

Например, рассмотрим диапазон от 100,0 до 999,0 МОм. Измеренное значение сопротивления изоляции 500,0 МОм, тогда 20 единиц разрешающей способности по отношению к измеренной величине составят:

± (2,0/500,0)х100 = ± 0,4%

Далее по формуле                         ε =√(εА2+Σεi2) определяем

ε =√(32+(0,4)2) = √(9+0,16) = ±3,03%

и соответственно результат получается 500,0 ±15,1 МОм

10.5. Определение погрешности измерений мегомметром ЭС0202/2г.

Настоящая методика предназначена для расчета максимально возможного значения погрешности мегомметра ЭСО202/2-г, учитывающего все факторы, влияющие на погрешность измерений.

Нормальные условия применения, пределы значения основной погрешности и пределы дополнительных погрешностей под влиянием внешних воздействующих факторов приведены в паспорте на измерительное устройство. Копия прилагается (приложение А).

Относительная погрешность измерения определяется по формуле:

ε =√(εА2+Σεi2),

Перед проведением измерений необходимо по возможности уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность.

Например: установить мегомметр практически горизонтально, вдали от мощных силовых трансформаторов и т.д.

10.6. Пример расчета погрешности мегомметра в реальных условиях применения.

Условия проведения измерения:

Температура окружающего воздуха – минус 10°С;

Относительная влажность воздуха – 70%;

Мегомметр горизонтально установить нет возможности;

Влияние других внешних факторов устранено.

Пределы допустимых значений дополнительной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха от нормального значения до любой температуры в пределах допустимых рабочих температур равны половине пределов основной относительной погрешности на каждые 10°С изменения температуры (±7,5%).

Погрешность от изменения температуры до минус 10°С не превысит:

εt=±(20-(-10))*7,5/10=±22,5%.

Пределы допустимого значения дополнительной погрешности от наклона равны ±15%,

т.е. εгор=±15%

Таким образом погрешность определим ε =√(εА2+ εгор2 + εt2)= √152+22,52+152=31%.

Все данные испытаний сравниваются с требованиями НТД и на основании сравнения выдается заключение о пригодности объекта к эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ «С»

Коэффициент k приведения электрического сопротивления изоляции

к температуре 20 °С

| Температура, °C | Материал изоляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пропитанная бумага | Поливинилхлоридный пластикат и полиэтилен | Резина |
| 5 | 0,58 | 0,10 | 0,50 |
| 6 | 0,60 | 0,12 | 0,53 |
| 7 | 0,64 | 0,15 | 0,55 |
| 8 | 0,67 | 0,17 | 0,58 |
| 9 | 0,69 | 0,19 | 0,61 |
| 10 | 0,72 | 0,22 | 0,64 |
| 11 | 0,74 | 0,26 | 0,68 |
| 12 | 0,76 | 0,30 | 0,70 |
| 13 | 0,79 | 0,35 | 0,73 |
| 14 | 0,82 | 0,42 | 0,76 |
| 15 | 0,85 | 0,48 | 0,80 |
| 16 | 0,87 | 0,56 | 0,84 |
| 17 | 0,90 | 0,64 | 0,88 |
| 18 | 0,93 | 0,75 | 0,91 |
| 19 | 0,97 | 0,87 | 0,96 |
| 20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 21 | 1,03 | 1,17 | 1,05 |
| 22 | 1,07 | 1,35 | 1,13 |
| 23 | 1,10 | 1,57 | 1,20 |
| 24 | 1,14 | 1,82 | 1,27 |
| 25 | 1,18 | 2,10 | 1,35 |
| 26 | 1,22 | 2,42 | 1,43 |
| 27 | 1,27 | 2,83 | 1,52 |
| 28 | 1,32 | 3,30 | 1,61 |
| 29 | 1,38 | 3,82 | 1,71 |
| 30 | 1,44 | 4,45 | 1,82 |
| 31 | 1,52 | 5,20 | 1,93 |
| 32 | 1,59 | 6,00 | 2,05 |
| 33 | 1,67 | 6,82 | 2,18 |
| 34 | 1,77 | 7,75 | 2,31 |
| 35 | 1,87 | 8,80 | 2,46 |

- Контроль точности результатов измерений.

Средства измерений проходят периодическую поверку в органах ЦСМ согласно требований паспортных данных и плана утвержденного главным инженером предприятия.

Контроль за своевременным прохождением поверки средств измерений осуществляется специалистами цеха КИПиА.

- Оформление результатов измерений.

Результаты измерений и вычислений (при необходимости) заносят в протокол (бланк прилагается), делается вывод о соответствии результатов измерений требованиям стандартов.

- Нормативная литература.

- ПУЭ изд.7. Новосибирск. Сибирское университетское издательство 2007г.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) М.ОМЕГА-Л 2006г.

- Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) с изменениями согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2016 № 74н.

- ГОСТ Р50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. М. Госстандарт России

- ГОСТ 12.3.019-80. Испытания и измерения электрические Общие требования безопасности. М., Издательство стандартов, 1987г.

- РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытаний электрооборудования.

- ГОСТ 3345-76.  КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ. Метод определения электрического сопротивления изоляции.

- ГОСТ Р 54127-2-2011 ( МЭК 61557-2-2007). Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 2. Сопротивление изоляции.

- ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

- ГОСТ 15845-80. Изделия кабельные. Термины и определения.