- Вводная часть.

Настоящая методика «Проверка электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр)» устанавливает методы определения (оценки) качества, выполненных электромонтажных работ и соответствие смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации согласно ГОСТ Р 50571.16-2007.

Визуальный осмотр производится на соответствие согласованному и утвержденному комплексу приемо-сдаточной документации, в который согласно ВСН-190 входит проектная документация, документация заводов-изготовителей электрооборудования, сертификаты на электротехнические изделия.

Оценка уровня качества электромонтажных работ и соответствие их требованиям нормативной документации (комплекс ГОСТ Р 50571) производится на полностью смонтированной электроустановке (объекте).

Характеристики  электрооборудования не должны ухудшаться в процессе электромонтажных работ.

  - 1.1. Нормативная литература.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) изд.7. Новосибирск. Сибирское университетское издательство 2007г.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) М.ОМЕГА-Л 2006г.

- Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) с изменениями согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.02.2016 № 74н.

- ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. М. Госстандарт России

- ГОСТ Р 50571.1- 50571.15. «Электроустановки зданий».

- ГОСТ 12.3.019-80. Испытания и измерения электрические Общие требования безопасности. М., Издательство стандартов, 1987г.

- ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений.

- ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

- ГОСТ 26433.1-89. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

- ГОСТ 26433.2-94. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

- ГОСТ 7502-98. Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

- ГОСТ 166-89. Штангенциркули. Технические условия.

1.2. Термины и определения.

Электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределении электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

Электрическая цепь – совокупность устройств, соединенных проводами и кабелями, через которые может протекать электрический ток.

Токоведущая часть – проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе и нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник).

Открытая проводящая часть – доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

Сторонняя проводящая часть – проводящая часть не являющаяся частью электроустановки.

Защитный проводник (РЕ) – проводник предназначенный для целей электробезопасности.

Нулевой защитный проводник – защитный проводник в электроустановках до 1кВ, предназначенный  для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.

Нулевой рабочий проводник (N) – проводник в электроустановках до 1кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.

Совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники – проводники в электроустановках напряжением до 1кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Заземляющий проводник – проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.

Защита от прямого прикосновения – защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Защита при косвенном прикосновении – защита от поражения электрическим током  при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.

Допустимый длительный ток (для проводника) – ток, который может длительно протекать по проводнику, причем установившаяся температура проводника не должна превышать заданное значение при определенных условиях.

Сверхток – ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электроустановки.

Ток перегрузки – сверхток в электрически неповрежденной цепи.

Ток короткого замыкания – сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежительно малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях.

Ток замыкания на землю – ток, проходящий в землю через место замыкания.

Напряжение прикосновения – напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

1.3. Объекты измерений и нормы.

Объектами проверки и измерений являются электроустановки:

- производственных зданий;

- торговых предприятий;

- общественных зданий;

- зрелищных сооружений.

Объекты согласно ГОСТ Р 50571.16-2007 п.611 подвергаются на соответствие следующим требованиям:

1.3.1.  ГОСТ Р 50571.16-2007 п.611.2: все стационарно установленное и подключенное электрооборудование должно удовлетворять требованиям безопасности и соответствующих стандартов на оборудование (Это устанавливается осмотром маркировки оборудования или проверкой наличия на него сертификатов.);

правильно выбрано и смонтировано в соответствии с требованиями комплекса стандартов ГОСТ Р 50571;

не имеет видимых повреждений, которые снижают его безопасность.

1.3.2. ГОСТ Р 50571.16-2007 п.611.3

1.3.2.1. Меры защиты от поражения электрическим током, включая измерение расстояний, относящихся к защитным ограждениям или оболочкам, барьерам ил размещению токоведущих частей вне зоны достигаемости:

- ГОСТ Р 50571.3 п.412.2. Применение ограждений и оболочек.

Токоведущие части должны располагаться в оболочках или за ограждениями, предусматривающими степень защиты IР2Х, кроме случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы оборудования, согласно требованиям к оборудованию, или такие зазоры возникают во время перемещения частей установки (определенного вида патроны, разъемы или плавкие вставки). В таких случаях должны быть приняты соответствующие  меры предосторожности для предотвращения непреднамеренного прикосновения к токоведущим частям, а установка должна обслуживаться специально обученным персоналом.

Ограждения и оболочки должны быть надежно закреплены и иметь достаточную прочность и долговечность.

Если необходимо снять ограждение или вскрыть оболочку или ее части, это может быть сделано только:

с помощью ключа или специального инструмента;

после обесточивания  токоведущих частей, защищенных этим ограждением или оболочкой;

если поставлены промежуточные барьеры, обеспечивающие степень защиты по крайней мере IP2Х и которые могут быть сняты также только при применении специального ключа или инструмента.

- ГОСТ Р 50571.3 п.412.3. Установка барьеров.

Барьер должен препятствовать:

непреднамеренному приближению к токоведущим частям;

непреднамеренному прикосновению к токоведущим частям при эксплуатации электрооборудования.

Барьеры могут быть съемными, снимающимися без применения ключа или инструмента, но они  должны быть закреплены таким образом, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно.

- ГОСТ Р 50571.3 п.412.4. Размещение вне зоны досягаемости.

Защита путем размещения вне зоны досягаемости предназначена только для предотвращения непреднамеренных прикосновений к токоведущим частям.

Части электроустановки с разными потенциалами, доступные одновременному прикосновению, не должны находиться внутри зоны досягаемости.

Две части считаются доступными одновременному прикосновению, если они находятся на расстоянии не более 2,5м друг от друга (рис.1)

Если пространство, где обычно находится и работает персонал, ограничено в горизонтальном направлении препятствием (поручнем, сеткой), обеспечивающим степень защиты не менее IP2X, то зона досягаемости начинается с этого препятствия. В вертикальном направлении зона досягаемости составляет 2,5м от поверхности, на которой находится персонал.

S – поверхность , на которой может находиться человек;  0,75; 1,25; 2,50 м – расстояние от края поверхности S до границы зоны досягаемости

Рис.1. Зона досягаемости.

- ГОСТ Р 50571.3 п.413.3. Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

Эта мера защиты имеет целью предотвратить одновременное прикосновение к частям, оказавшимся под разными потенциалами в случае повреждения основной изоляции токоведущих частей.

Допускается использование оборудования класса «0» при условии соблюдения следующих требований:

Открытые проводящие части должны располагаться таким образом, чтобы при обычных условиях было невозможно коснуться одновременно:

двух электрически не связанных открытых проводящих частей;

открытой проводящей части и любой сторонней проводящей части, если эти части окажутся под разными потенциалами при повреждении основной изоляции токоведущих частей.

В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.

Требования настоящего пункта считаются выполненными, если пол и стены помещения являются изолирующими выполняется хотя бы одно или несколько из условий, приведенных ниже:

а) открытые проводящие части и сторонние проводящие части, а также открытые проводящие части друг от друга удалены. Удаление считается достаточным, если расстояние между двумя частями не менее 2м, за пределами зоны досягаемости это расстояние может быть уменьшено до 1,25 м;

б) установлены эффективные барьеры между открытыми проводящими частями. Барьеры считаются эффективными, если они увеличивают расстояния до значений, установленных в п. «а». Барьеры не должны подключаться к земле или к открытым проводящим частям; по возможности, барьеры должны изготавливаться из изоляционного материала;

в) сторонние проводящие части изолированы. Изоляция должна обладать достаточной механической прочностью и выдерживать испытательное напряжение не ниже 2000 В переменного тока (действующее значение) в течении 1 мин. В нормальных условиях ток утечки не должен превышать 1мА.

Принятые меры должны быть долговременными. Они должны обеспечивать защиту в тех случаях, когда предусматривается применение передвижного или переносного электрооборудования.

1.3.2.2. Проверка наличия противопожарных уплотнителей и других средств, препятствующих распространению огня (по ГОСТ Р 50571.15-97 п.527) , а также защиты от тепловых воздействий (по ГОСТ Р 50571.4.42-2012).

- Уплотнение проходов электропроводки.

При проходе электропроводки через элементы конструкции зданий и сооружений, такие , как полы, стены, крыши, потолки, перегородки, огнестойкость которых определена проектом, оставшиеся отверстия должны быть загерметизированны со степенью огнестойкости, равной огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций.

Электропроводки, выполненные в трубах, специальных каналах, коробах, шинопроводами или шинами, которые проходят через элементы конструкций зданий, имеющие установленную огнестойкость, должны иметь внутреннее уплотнение, обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания. Равным образом они должны быть загерметизированы и снаружи.

Требования предыдущих пунктов считаются удовлетворительными, если уплотнение электропроводки прошло типовое испытание.

Электропроводки в трубах и коробах, в которых применены материалы, соответствующие  требованиям стандарта по распространению огня и имеющие максимальное внутреннее сечение 710мм, допускается не уплотнять изнутри при условии, что:

электропроводки имеют степень защиты не ниже IP33;

любое оконцевание электропроводки имеет степень защиты не ниже IP33.

- Внешние воздействия.

Уплотнения должны выдерживать внешние воздействия в той же степени, что и сама электропроводка, для которой они используются, и кроме этого они должны удовлетворять следующим требованиям:

выдерживать воздействие продуктов горения с той же степенью, рассчитанной для элементов конструкций зданий, через которые проходит электропроводка;

обеспечивать туже степень защиты от проникновения воды, требуемую от элементов конструкций зданий, в которых они выполнены;

уплотнение электропроводки должно быть защищено от воды, стекающей вдоль электропроводки или собирающейся вокруг уплотнения, если только материалы, используемые для уплотнения, не являются водостойкими.

- Тепловые воздействия.

Люди, стационарное оборудование и материалы, находящиеся вблизи электроустановок, должны быть защищены от опасных тепловых воздействий, в том числе тепловых излучений, связанных с работой электрооборудования, в частности от следующих последствий, вызываемых тепловыми воздействиями:

горение или разрушение материалов;

получение ожогов;

угроза безопасной работе электрооборудования;

возникновение пожара.

Защита от пожара.

Электроустановки зданий и входящее в них оборудование не должно представлять опасности по возникновению пожара для расположенных вблизи него другого оборудования и материалов.

Пожарная безопасность электроустановок зданий должна быть обеспечена в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

Если наружная температура электрооборудования может достигать значений, приводящих к возгоранию расположенных на нем или вблизи него материалов, то электрооборудование следует:

либо устанавливать на подставках (прокладках) из материалов, выдерживающих такую температуру и имеющих низкую теплопроводность;

либо заключать его в оболочки из материалов, имеющих низкую теплопроводность;

либо отделять от элементов конструкций зданий материалами, имеющими низкую теплопроводность и выдерживающими такую температуру;

либо устанавливать на достаточном расстоянии от любого материала, на который такая температура может оказать разрушающее тепловое воздействие, обеспечивая надежное рассеяние тепла и используя опорные конструкции с низкой теплопроводностью.

Если стационарное оборудование и материалы могут подвергаться воздействию от искрения или образования электрической дуги при работе электрооборудования, то такое электрооборудование следует:

либо полностью защищать материалами, стойкими к образованию электрической дуги;

либо ограждать специальными дугостойкими экранами от элементов конструкций зданий, на которые электрическая дуга может оказать разрушающее воздействие;

либо устанавливать на достаточном расстоянии от элементов конструкции зданий, на которые электрическая дуга могла бы оказать вредное воздействие, обеспечивающем надежное гашение дуги.

Материалы, стойкие к воздействию электрической дуги, используемые в качестве защитных средств, должны быть несгораемыми, иметь низкую теплопроводность и достаточную толщину для обеспечения механической стойкости.

Стационарное электрооборудование, проявляющее эффект фокусировки или концентрации тепла, должно быть удалено от любого стационарного объекта или элемента конструкции зданий так, чтобы этот объект или элементы при нормальных условиях не подвергались воздействию опасных температур.

Если электрооборудование в каждой его единице содержит  значительное количество горючей жидкости, должны быть предусмотрены такие меры предосторожности, при которых горючая жидкость или продукты горения (пламя, дым, токсичные газы) не распространялись на другие части здания.

Материалы ограждений, установленных вокруг электрооборудования при его монтаже, должны выдерживать максимальные температуры, которые могут возникнуть при работе электрооборудования. Горючие материалы не должны применяться для устройства таких ограждений, если только не будут приняты меры, предупреждающие их возгорание.

Защита от ожогов.

Доступные для прикосновения части электрооборудования не должны достигать температур, способных вызывать ожоги, и их значения не должны превышать указанных в таблице 1.

Таблица 1.

Максимальные температуры доступных для прикосновения частей электрооборудования

при нормальных условиях работы.

| Доступные для прикосновения части электрооборудования | Материал доступных частей | Максимальные температуры, ºС |
| --- | --- | --- |
| Ручки управления | Металл Не металл | 55 65 |
| Части, не предназначенные для удерживания руками | Металл Не металл | 70 80 |
| Части, не предназначенные для прикосновения при нормальных условиях обслуживания | Металл Не металл | 80 90 |

Все части электроустановок, которые могут достигнуть при нормальном режиме работы электрооборудования, даже в течении короткого промежутка времени, температур, превышающих значения, указанные в таблице 1, должны быть защищены так, чтобы исключить случайный контакт с ними.

Защита от перегрева.

Приточные отопительные системы, кроме аккумуляторных отопительных котлов, должны быть такими, чтобы их нагревательные элементы не могли включаться до установления заданного значения расхода воздуха и отключились бы при прекращении подачи воздуха. Приточные отопительные системы должны быть оснащены двумя независимыми друг от друга устройствами ограничения температур, исключающими любое превышение допустимых температур в воздухе.

Каркас и оболочка нагревательных элементов должны изготавливаться из несгораемых материалов.

1.3.2.3.  Выбор проводников в соответствии с допустимыми нагрузками по току и падениями напряжения.

Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 п.525 потери напряжения в электроустановках зданий не должны превышать 4% от номинального напряжения установки. Временно действующие условия, например, переходные процессы и колебания напряжения, вызванные неправильной (ошибочной) коммутацией, не учитываются.

Сечения проводников

Сечения фазных проводников в цепях переменного тока и токоведущих проводников

в цепях постоянного тока не должны быть менее значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2.

Минимальные сечения проводников.

| Типы электропроводки |  | Назначение цепи | Проводник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Сечение, мм2 |
| Стационарные электроустановки | Кабели и изолированные проводники | Силовые и осветительные цепи | Медь Алюминий | 1,5 2,5 |
|  |  | Цепи сигнализации и управления | Медь | 0,5 |
|  | Неизолированные проводники | Силовые цепи | Медь алюминий | 10 16 |
|  |  | Цепи сигнализации и управления | Медь | 4 |
| Гибкие соединения с изолированными проводниками и кабелями |  | Внутренний монтаж в приборах и устройствах | Медь | По нормам соответствующих стандартов |
|  |  | В остальных случаях |  | 0,75 |
|  |  | В цепях сверхнизкого напряжения для специального применения |  | 0,75 |

Сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника, если они имеются, должно

быть тем же самым, что и фазных проводников:

- в однофазных двухпроводных цепях независимо от сечения;

- в много- и однофазных трехпроводных цепях при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм для медных и 25 мм - для алюминиевых проводников.

В многофазных цепях, в которых сечение каждого фазного проводника превышает 16мм2 для медного и 25 мм2- для алюминиевого проводников, нулевой проводник может иметь меньшее  по  сравнению  с  фазными  проводниками  сечение  при  одновременном  выполненииследующих условий:

- ожидаемый максимальный ток, включая гармоники, если они есть, в нулевом проводнике при  нормальной  эксплуатации,  не  превышает  величины  допустимой  нагрузки  по  току  для уменьшенного сечения нулевого проводника.

- нулевой проводник защищен от сверхтоков в соответствии с требованиями 473.3.2 ГОСТ Р 50571.8;

- сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника по крайней мере равно 16 мм2 для медных и 25 мм - для алюминиевых проводников.

Выбор проводников, включая их сечения и материал, способ монтажа проверяется на соответствие проектной и исполнительной документации.

1.3.2.4. Выбор  и установочные параметры устройств защиты, контроля и сигнализации выполняется проектной организацией на основании требований ГОСТ Р 50571.5.53-2013.

Проверка производится на соответствие параметров устройств защиты, контроля и сигнализации проектной и исполнительной документации.

1.3.2.5. Наличие и правильное расположение соответствующих отключающих и коммутирующих устройств согласно требований ГОСТ Р 50571.5.53-2013.

Отключающие и коммутирующие устройства должны быть установлены  в соответствии с проектной документацией.

1.3.2.6. Выбор оборудования и защитных мер в зависимости от внешних воздействий.

Электрооборудование должно быть выбрано и смонтировано согласно требованиям ГОСТ Р 50571.24 п.512.2 таблица 51А.

Электропроводка выбирается и монтируется в зависимости от внешних воздействий согласно ГОСТ Р 50571.15 п.522.

Оборудование должно иметь соответствующие проекту исполнение и защиту от внешних воздействий.

1.3.2.7. Проверка маркировки (идентификации) нулевых рабочих и защитных проводников.

Нулевой рабочий и защитный проводники должны иметь маркировку, согласно ГОСТ Р50571.24-2000 п.514.3.

Отдельный нулевой рабочий проводник должен иметь голубую окраску;

Отдельный нулевой защитный проводник – комбинированную двухцветную зелено-желтую окраску;

PEN-проводник, если он изолирован, должен маркироваться одним из следующих цветов:

- зеленым/желтым по всей длине с дополнительной светло-голубой маркировкой концов;

- светло-голубым по всей длине с дополнительной зеленой/желтой маркировкой концов.

1.3.2.8. Наличие 1-о полюсных переключающих устройств в фазных проводниках согласно требований ГОСТ Р 50571.5.53-2013.

Проверка производится на соответствие параметров устройств проектной и исполнительной документации.

1.3.2.9. Наличие схем, предупреждающих надписей или другой подобной информации.

Электроустановки  должны быть снабжены схемами, предупреждающими надписями и т.д. в соответствии с ГОСТ Р50571.24-2000.

1.3.2.10. Проверка маркировки (идентификации) цепей, устройств защиты от сверхтоков, выключателей, клемм.

Все цепи, устройства защиты от сверхтоков, выключатели, клеммы должны быть снабжены маркировкой, соответствующей электрической схеме по ГОСТ Р 50571.24-2000 п.514.

1.3.2.11. Правильность соединения проводников.

Соединение проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.

Все соединения должны быть доступны для их проверки, испытания и обслуживания, кроме следующих соединений:

- соединение кабелей в земле;

- соединения, заполненные компаундом или загерметизированные;

- соединения холодных концов с нагревательными элементами систем обогрева пола и потолка.

1.3.2.12. Наличие и правильный выбор защитных проводников, включая основной и дополнительный выравнивающие проводники.

Проверка производится на соответствие защитных проводников требования ГОСТ Р 50571.10-96.

1.3.2.13. Доступность удобной работы, идентификации и технического обслуживания электроустановок.

По ГОСТ Р 50571.24-2000 все электрооборудование, включая электропроводку, должно быть смонтировано таким образом, чтобы облегчить его функционирование, осмотр и обслуживание, а также доступ к местам его присоединения. Такие возможности не должны значительно ухудшаться при установке электрооборудования в оболочках или встроенных шкафах.

Таблички или другие удобные средства идентификации электрооборудования должны применяться для указания назначения распределительного устройства и устройства управления.

1.3.2.14. Наличие и правильный выбор (при необходимости) мер защиты электроустановок: в зависимости от внешних условий – ГОСТ Р 50571.17-2000р.482; защиты электроустановок до 1000В от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю  в электроустановках выше 1000В – ГОСТ Р 50571.18р.442; от грозовых и коммутационных перенапряжений – ГОСТ Р 50571.19-2000р.443; от перенапряжений вызванных электромагнитными воздействиями согласно требованиям ГОСТ Р 50571.20-2000р.444.

Производится проверка мер защиты электроустановок от перенапряжений на соответствие проектной и исполнительной документации.

1.3.2.15. Наличие и правильный выбор  (при необходимости) измерительных трансформаторов тока до 1000В.

Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5.

Неиспользуемые вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть закорочены на их зажимах.

Один из полюсов вторичных обмоток трансформаторов тока должен быть заземлен во всех случаях, кроме специально оговоренных.

Производится проверка на соответствие параметров трансформаторов тока проектной и исполнительной документации.

- Требования к погрешности измерений.

В процессе визуального осмотра необходимо проводить геометрические измерения: габаритных размеров, расстояний взаимного расположения оборудования, параметры поперечного сечения проводников.

Погрешность измерений согласно ГОСТ 26433.0-85 устанавливается на основании технической и нормативно-технической документации на конкретные объекты (установки).

Предельные погрешности при измерении длин и диаметров по ГОСТ 26433.1-89 приведены в таблице №3.

Таблица 3.

Предельные погрешности измерений длин и диаметров.

| № п/п | Измеряемый интервал, мм | Штангенциркуль, мм | Линейка мет., мм | Рулетка 3-го кл. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 – 50 | 0,1 | 0,4 | - |
| 2 | 50 – 200 | 0,2 | 0,4 | - |
| 3 | 200 – 500 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | 500 – 1000 | - | 0,5 | 0,5 |
| 5 | 1000 – 4000 | - | - | 1,5 |
| 6 | 4000 – 6000 | - | - | 2,0 |

- Требования к средствам измерений.

Для проведения измерений по методике «Проверка электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр)» следует использовать средства измерений, выполненные в соответствии с ГОСТ 166-89; ГОСТ 7502-98; ГОСТ 427-75, зарегистрированными в реестр средств измерений разрешенных для использования на территории РФ, прошедшие поверку или калибровку в ЦСМ.

При проведении измерений по данной методике применяются средства измерений приведенные в таблице № 4.

Таблица 4.

| № п/п | Наименование средства измерений | Обозначение стандарта на средство измерений | Тип средства измерений | Измеряемая величина | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Погрешность/ класс точности |
| 1 | Штангенциркуль | ГОСТ 166-89 | ШЦ-II-250-0,1 | Длина | 0 – 250мм | КТ 2 |
| 2 | Рулетка металлическая | ГОСТ 7502-98 | STAYER, 5м | Расстояние | 0 – 5м | КТ 3 |

Метрологические характеристики указанных в таблице 4 средств измерений, копии сертификатов на соответствие их указанным типам и право эксплуатации на территории Российской Федерации а также правила их эксплуатации и безопасности при их применении приводятся в копиях заводских паспортов. Копии прилагаются.

4. Методы измерений.

Проверка соответствия смонтированного электроустановки ( электрооборудования, электроаппаратов, электроустановочных изделий) проектной документации производится визуально, путем осмотра электрооборудования и сравнения его маркировки и параметров с проектной и исполнительной документацией и представленными паспортами и сертификатами.

Измерение геометрических размеров элементов электроустановки проводятся методом прямых измерений при помощи рулетки и штангенциркуля.

Проверка правильности соединения проводников производится, например, «прозвонкой» их с помощью источника питания (12 В) и двух телефонных трубок.

5. Требования безопасности.

При проведении работ по проверке соответствия электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр) следует соблюдать требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Инструкции по охране труда № 80 при проведении электрических испытаний и измерений», действующей на МП «Водокачка».

Работу следует производить в спецодежде с использованием исправных средств измерений.

На время проведения проверки на электроустановке, подлежащей осмотру, должны быть выполнены организационные и технические мероприятия, исключающие возможность приближения или прикосновения к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением.

Как правило, следует проводить работы по «Визуальному осмотру» при полностью обесточенной электроустановке.

Проверку электроустановок, имеющих движущиеся части, необходимо выполнять после полной остановки этих частей и принятия мер, препятствующих самопроизвольный или ошибочный пуск этих электроустановок.

Губки штангенциркуля имеют острые концы, поэтому при пользовании им следует соблюдать осторожность.

В условиях строительных площадок напряжение переносных светильников (ламп) должно быть не выше 50 В, в особо опасных помещениях – не выше 12 В.

Запрещается применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп.

После проведения работ по проверке все внесенные изменения в схему электроустановки (перемычки, заземления, разъединения участков цепи) должны быть восстановлены к первоначальному виду.

6. Требования к квалификации персонала.

К работе,  по проверке  электроустановок требованиям  нормативной и проектной документации допускаются лица из числа электротехнического персонала не моложе 18 лет, обученные и аттестованные по знаниям ПОТЭЭ; ПУЭ  и ПТЭЭП, методик измерений, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

Измерения производятся по распоряжению группой из 2-х специалистов с  группой по электробезопасности не ниже III.

7. Условия проведения измерений.

При проведении работ по данной методике следует соблюдать следующие условия:

Проверки и измерения следует производить в светлое время суток при естественном или искусственном освещении, при температуре окружающего воздуха от -15 до +35 °С и влажности воздуха не выше 80%.

Работы на открытом воздухе не проводятся при грозе, дожде или снеге.

8. Подготовка к выполнению работ.

Перед проведением проверки электроустановки на соответствие проектной и нормативной документации, необходимо изучить всю представленную исполнителем (монтажной организацией) документацию: проект, исполнительная документация, в том числе  паспорта  и сертификаты на смонтированное оборудование.

Обесточить все части проверяемой электроустановки и принять меры, препятствующие подаче, самопроизвольной или ошибочной, напряжения на место проведения работ.

Проверить отсутствие напряжения на отключенных токоведущих частях.

Оставшиеся под напряжением токоведущие части должны быть огорожены, на ограждениях следует вывесить предупреждающие плакаты.

Проверить исправность средств измерений.

Перед началом измерений штангенциркулем надо осмотреть его и проверить на точность. Для этого надо совместить губки инструмента. При этом нулевые риски обеих шкал должны совпадать. Одновременно должен совместиться десятый штрих нониуса с девятнадцатым штрихом миллиметровой шкалы.

9. Порядок проведения измерений.

Проверку электроустановки следует производить в следующем порядке:

9.1. Осмотр маркировки оборудования на предмет соответствия проектной и нормативной документации.

9.2. Осмотр элементов электроустановки на предмет обнаружения видимых повреждений и дефектов, которые могут снижать его безопасность.

9.3. Измерения расстояний, относящихся к защитным ограждениям или оболочкам, барьерам или размещению токоведущих частей вне зоны достигаемости.

9.4. Осмотр противопожарных уплотнений и других средств, препитяствующих распространению огня, а также защиты от тепловых воздействий.

9.5. Проверка соответствия сечений проводников требованиям проектной документации.

Проводники могут иметь следующие геометрические формы поперечного сечения:

- прямоугольник.

Площадь прямоугольника определяется по формуле:

S = А*В             (1),

где А- длина, мм; В – ширина, мм.

- круг

Площадь круга определяется по формуле:

S = (πD2)/4        (2),

Где D – диаметр проводника, мм; π=3,14.

- сегмент.                                                                              Таблица5.

В зависимости от формы сечения проводника производится измерение тех или иных его параметров, согласно, приведенных выше, формул.

Площадь сечения проводников должна быть не меньше указанной в проектной документации.

9.5.1. Измерения с помощью штангенциркуля.

Штангенциркуль – это универсальный измерительный инструмент. С его помощью можно измерять наружные и внутренние размеры деталей и глубину отверстия.

Рис. 2. Штангенциркуль ШЦ-1.

Штангенциркуль состоит из штанги с неподвижными губками 1 и 2, по которой перемещается рамка 4 с подвижными губками 3 и 8. Рамку можно закреплять в нужном положении стопорным винтом. На штанге 5 нанесены деления, которые образуют миллиметровую шкалу. Цена ее деления 1 мм. Длина миллиметровой шкалы – 150 мм; 200мм; 250 мм

Рис.3. Нониус.

На подвижных губках нанесена шкала, называемая нониус (рис.3). Она разделена на 10 равных частей, а вся длина нониусной шкалы составляет 19мм. Значит, длина каждой части равна 1,9мм. Эта величина является ценой деления нониуса.

При измерении штангенциркулем целое число миллиметров отсчитывают по миллиметровой шкале до нулевого штриха нониуса, а десятые доли миллиметра – по шкале нониуса начиная от нулевой отметки до той риски, которая совпадает с какой-либо риской миллиметровой шкалы (рис.4). На рисунке 4 показаны положения шкал штангенциркуля при отсчете размеров: а – 0,5мм; б – 6,9мм; в – 34,3 мм.

Рис.4. Примеры измерений.

Рис.5. Штангенциркуль ШЦ-II.

Штангенциркуль ШЦ-II можно применять не только для измерений, но и для разметки. С его помощью наносят риски от строго прямоугольных базовых кромок или поверхностей заготовок, делают засечки, проводят окружности.

При измерениях нельзя допускать перекоса губок штангенциркуля. Положение их обязательно фиксируется стопорными винтами.

Читая показания штангенциркуля, надо держать его прямо перед глазами.

9.6.Проверка устройств защиты и сигнализации и уставок их срабатывания на соответствие с проектной документацией.

9.7. Проверка расположения отключающих и отделяющих аппаратов на соответствие проектным данным.

9.8. Проверка оборудования на соответствие внешним воздействиям.

9.9. Проверка маркировки нулевых рабочих и защитных проводников.

9.10. Проверка наличия схем, предупреждающих надписей.

9.11. Проверка маркировки цепей, предохранителей, клемм и т.п. на соответствие исполнительной документации.

9.12. Проверка правильности соединения проводников.

Проверку длинных участков цепи, соединяющих части электроустановки (отдельные панели, щиты) находящихся в разных помещениях удобно проводить с помощью комплекта телефонных трубок.

Один работник подключает свою телефонную трубку к жиле кабеля и заземленной металлоконструкции, а другой работник к заземленной конструкции и поочередно к жилам кабеля со своей стороны пока не дойдет до той жилы, к которой подключился первый работник.

При этом устанавливается телефонная связь между работниками.

Для исключения ошибок в определении правильности соединения проводников, которые могут возникать из-за возможных обходных цепей, следует отключать проверяемые проводники (цепи) от других цепей электроустановки.

После проведения работ цепи необходимо восстановить.

9.13. Проверка доступности для удобной работы, идентификации и обслуживания электроустановки.

9.14. Проверка мер защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений на предмет их соответствия проектной документации.

9.15. Проверка параметров трансформаторов тока на соответствие проектной документации.

10.  Обработка результатов.

10.1. Первичные записи рабочей тетради должны содержать следующие данные:

- дату измерений;

- температуру, влажность и давление;

- наименование, тип оборудования;

- номинальные данные объекта испытаний

- результаты измерений.

10.2. Общий порядок определения погрешности измерений.

Точность измерений зависит от метода измерений и класса точности выбранных средств измерений. Класс точности средства измерения определяется его погрешностью.

Абсолютная погрешность прибора – разность показаний прибора Апр и действительного значения измеряемой величины Ад:

∆А=Апр-Ад .

Абсолютная погрешность измерения:

δА= -∆А.

Действительное значение измеряемой величины:

Ад=Апр+δА.

Относительная погрешность прибора ε,% определяется отношением абсолютной погрешности прибора к действительному значению измеряемой величины:

ε = (∆А/Ад) 100 = ((Апр-Ад)/Ад) 100.

Для определения класса точности прибора используется приведенная относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к верхнему пределу измерения прибора Аmax ,%,

ε0 = (∆А/ Аmax) 100.

Допустимая приведенная относительная погрешность прибора – наибольшая приведенная относительная погрешность, допустимая для данного прибора, %

εдоп=(∆Аmax/ Аmax) 100.

Допустимая приведенная относительная погрешность определяет класс точности прибора, указываемый на его шкале.

Точность работы прибора гарантируется заводом-производителем при определенных условиях (температуре, электромагнитных влияниях, перегрузках, частоте тока и т.д.). Влияющие факторы указываются в паспорте на средство измерения.

Наибольшая относительная  погрешность отдельного измерения, осуществляемого прямым способом, определяется допустимой относительной погрешностью прибора:

εА = ± εдоп (Аmax/Апр).

Поэтому для уменьшения погрешности измерений рекомендуется выбирать прибор с такими пределами измерений, чтобы отсчет производился в верхней половине шкалы.

Исходя из вышесказанного Относительная погрешность измерения в общем случае определяется :

ε =√(εА2+Σεi2),

где εi – относительная погрешность измерения, обусловленная i-м внешним фактором.

Учесть все значения относительных погрешностей на практике затруднительно да и не нужно. Исходя из этого учитывается относительная погрешность прибора и основные погрешности, обусловленные условиями проведения измерений:

ε =√(εА2+εнс2 + εгор2 + εt2),

где εнс – погрешность, обусловленная нестабильностью показаний прибора в установившемся режиме ;

εгор – погрешность обусловленная отклонением прибора от горизонтального положения, учитывается при проведении измерений аналоговыми приборами;

εt – погрешность, обусловленная температурными условиями измерений.

Исходя из принципа действия некоторых приборов, их основная приведенная погрешность может определяться по оригинальной формуле. В этих случаях формула для определения погрешности указывается в паспорте прибора.

Анализируя последнее выражение можно определить правила работы с электроизмерительными приборами при которых погрешность измерений окажется минимальной, а следовательно и результат измерений максимально близким к действительному:

- прибор должен быть исправен и поверен соответствующей организацией;

- аналоговые приборы при проведении измерений должны находиться на горизонтальном жестком основании (за исключением приборов с вертикальным рабочим положением);

- при использовании многопредельных приборов необходимо выбирать пределы измерений, максимально приближенные  к значениям измеряемых величин;

- показания прибора определять под углом 90° ( при использовании прибора с зеркальной шкалой стрелка прибора должна быть совмещена с ее отражением);

- не располагать приборы на поверхностях и основаниях, подверженных вибрациям и колебаниям;

- измерения производить только после совмещения стрелки прибора с нулевой отметкой шкалы.

Следует еще обратить внимание на то что при использовании цифровых приборов погрешность измерений определяется выражением:

δп ± n,

где δп - постоянная составляющая относительной погрешности на всем диапазоне измерений;

n – количество единиц разрешающей способности прибора.

Такая запись не корректна, т.к. представляет алгебраическую сумму относительных и абсолютных единиц. Для определения погрешности измерения необходимо перейти к одному виду единиц.

11.   Контроль точности результатов измерений.

Средства измерений проходят периодическую поверку в органах ЦСМ согласно требований паспортных данных и плана утвержденного заместителем директора по техническим вопросам предприятия.

Контроль за своевременным прохождением поверки средств измерений осуществляется специалистами цеха КИПиА.

При проведении измерений рулеткой следует избегать провисов ленты.

12. Оформление результатов измерений.

По результатам проверки соответствия электроустановки требованиям нормативной и проектной документации заполняем протокол.

Сравнивая полученные результаты с нормируемыми величинами, делаем вывод о соответствии или несоответствии полученных результатов требованиям норм или проектной документации.

Протоколы испытаний подлежат хранению в архиве ЭТЛ не менее 6 лет.

Копия бланка протокола прилагается.