| МП «Водокачка» ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Адрес, телефон.: Зарегистрирована в Энском управлении Ростехнадзора рег.№ А00-хх-ххх от хх.хх.20хх г.. |  | Предприятие___________________________ Объект _______________________________ Адрес ________________________________ Дата проведения измерений: «__»______20__г. |
| --- | --- | --- |

## ПРОТОКОЛ  №  _____ от «___»________20___г.

## Измерения параметров автоматических выключателей

1. Паспортные данные

| Выключатель |  |  |  |  |  | Привод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Зав.№ | Номинальные |  |  | Предельная коммутационная способность, кА | Тип | Номин. напряж. В |
|  |  | Напр. кВ | Ток, А | Частота, Гц |  |  |  |

- Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха___ºС; влажность воздуха ____%; атмосферное давление _____мм рт. ст.

3. Цель измерений (испытаний)_________________________________________________________________

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные)

4. Испытание изоляции.

| Вид замера | А - В | А - С | В - С | А – РЕ (РЕN) | B – PE (PEN) | C – PE (PEN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормированное значение, МОм |  |  |  |  |  |  |
| Сопротивление изоляции, МОм |  |  |  |  |  |  |

5. Проверка уставок автоматического выключателя.

5.1. Проверка уставок электромагнитного расцепителя.

Iуст = ________ / Iизмер =________ ; tуст =________

5.2. Проверка работы полупроводникового расцепителя.

5.2.1. Проверка целостности цепей трансформаторов тока:

| Трансформатор тока | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление обмотки, Ом |  |  |  |
| Нормируемая величина, Ом | 450 – 850 |  |  |

5.2.2. Проверка уставок полупроводникового расцепителя:

| Наименование параметра |  | Значение уставки | Допустимые отклонения | Измеренное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уставка рабочего тока Iр, А |  | хIн |  |  |
| Уставка по току срабатывания при | Перегрузке Iп, А | хIр |  |  |
|  | Коротком замыкании Iк, А | хIр |  |  |
| Уставка по току срабатывания при | Однофазном коротком замыкании Iо, А | хIн |  |  |
| Уставка по времени срабатывания, с при | Перегрузке Тп, с (при 6Iр) |  |  |  |
|  | Коротком замыкании Тк, с |  |  |  |
|  | Однофазном к.з. , с | Тк+0,25 |  |  |

5.3. Проверка нулевого расцепителя напряжения.

_________________________________________________________________________________________________________

| Копирование протокола без разрешения заказчика или испытательной лаборатории ЗАПРЕЩЕНО | лист | листов |
| --- | --- | --- |

6. Работа электромагнитного привода опробована при

а) Напряжении оперативного тока  отключения ________% U ном;

б) Напряжении оперативного тока  включения ________% U ном

Выключатель опробован   _____ кратным включением и _____ кратным отключением.

7.Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

| № п/п | Наименование и тип, заводской номер испытательного оборудования и средств измерений | Метрологические характеристики |  | Номер аттестата | Дата аттестации испытательного оборудования | Дата последней и очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Погрешность |  |  |  |

8.Программа испытаний (объем испытаний в виде перечисления пунктов нормативного документа на требования к электроустановке и ее элементному составу) (ПУЭ: п. 1.8.37 (3); ПТЭЭП (Приложение 3 п.п. 28 ) ; ГОСТ 50571.16-2007. МИ согласно заводского паспорта на «Сатурн-М1»

9.Нормативный документ, на соответствии требованиям которого приведены испытания (ГОСТ 50571.16-2007) ; Инструкция по эксплуатации НИЮШ.640110.001ИЭ и техническое описание НИЮШ.640105.005 ТО для ВА 53-43

10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытания произвели: 	____________________________   ( ________________ )

_____________________________ ( ________________ )

Оформление протокола проверил : Начальник ЭТЛ   _____________  (_________________)