Перечень вопросов для подготовки к проверке знаний

электротехнического персонала МП «Водоканал города Рязани»

Общие понятия.

Что называется электроустановкой?

Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Какие электроустановки считаются действующими?

Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов

На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок?

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)  распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки.

На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей?

На организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно, и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В

На кого распространяются Правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок?

На работодателей – юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организации, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей.

Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм электробезопасности в электроустановках?

Ростехнадзор

Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории по надежности электроснабжения?

электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения?

Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории по надежности электроснабжения?

электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей

Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения электроприемников второй категории по надежности электроснабжения?

Два источника питания независимых взаимно резервирующих.

Какие буквенные и цветовые обозначения должны иметь шины при переменном трехфазном токе?

Шины фазы A - желтым, фазы B - зеленым, фазы C - красным цветом

Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь проводники защитного заземления в электроустановках?

Обозначаются PE и имеют цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цветов

Как обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники?

Буквой N и голубым цветом

Какое буквенное и цветовое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники?

Буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники?

В черный цвет

Классификация помещений по электробезопасности.

Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим током?

Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения.

Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью?

Такие помещения характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

- сырость или токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные);

- высокая температура (постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35ºС);

- возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.

Что следует понимать под работами на высоте?

а) работы при которых существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 5м, или спуска с высоты более 5м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75º;

при проведении работ на площадках на расстоянии более 2м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1м;

б)существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током?

На четыре класса:

Нулевой – машина (электроинструмент), в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией; при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным проводником стационарной проводки.

Первый – машина (электроинструмент), в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводом стационарной проводки. Для машин, предназначенных для использования с гибким кабелем или шнуром, предусматривается защитный провод, являющийся частью гибкого кабеля или шнура, который не должен одновременно служить проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой рабочий проводник запрещено.

Второй – машина (электроинструмент), в которой защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции. На корпусе машины наносится специальный знак – квадрат в квадрате.

Третий – машина (электроинструмент), в которой защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в которой не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения. На корпусе обозначение – ромб.

Какое напряжение считается безопасным и где оно применяется?

50 В переменного тока и 120 В постоянного тока.

Применяется для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при косвенном прикосновении

Какие помещения называются сухими?

Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60 %

Какие помещения относятся к влажным?

Помещения, в которых относительная влажность воздуха больше 60 %, но не превышает 75 %

Какие помещения называются сырыми?

Помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения).  Ключи от электроустановки должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов).

Ключи должны быть пронумерованы и хранится в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.

Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а также подписью работника, получившего ключи.

Ключи должны выдаваться:

- работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному персоналу, - от всех помещений, вводных устройств, щитов и щитков;

- допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю работ, производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-допуску, распоряжению, - от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых предстоит работать.

- оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых в порядке текущей эксплуатации от помещений, в которых предстоит работать, вводных устройств, щитов, щитков.

Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.

При работе в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи от электроустановок должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.

Работодатель должен обеспечить учет выдачи и возврата ключей от электроустановок.

Персонал

На какие группы подразделяется электротехнический персонал организации?

На административно-технический, оперативно-ремонтный, оперативный и ремонтный

Кто относится к электротехническому персоналу?

Персонал организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок.

Какой персонал относится к административно-техническому?

Руководящие работники и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках

Кто относится к оперативному персоналу?

Работники, уполномоченные субъектом электроэнергетики (потребителем электрической энергии) на осуществление в установленном порядке действий по изменению технологического режима работы и эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и устройств с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики при осуществлении оперативно-технологического управления, в том числе с использованием средств дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве собственности или ином законном основании объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в установленных законодательством случаях - на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках, принадлежащих третьим лицам, а также координацию указанных действий

Какой персонал имеет право производить оперативные переключения. Правильное документальное оформление данного права?

Оперативный и оперативно-ремонтный на закрепленных за ним установках. Вид оперативного обслуживания электроустановок устанавливается организационно-распорядительным документом (ОРД) организации или обособленного подразделения.

Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу?

Работники из числа ремонтного персонала с правом непосредственного воздействия на органы управления оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за ними электроустановок

В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на рабочем месте до назначения на самостоятельную работу?

От 2 до 14 смен

В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического персонала к самостоятельной работе?

От 2 до 12 смен

На какой срок для работника может быть продлено дублирование, если за отведенное время он не приобрел достаточных производственных навыков?

От 2 до 12 смен

Какие меры принимаются к работнику, который в период дублирования был признан профнепригодным к данному виду деятельности?

Он снимается с подготовки

Какие существуют возрастные ограничения для присвоения группы по электробезопасности?

Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по достижении18-летнего возраста.

Сколько человек должно быть в комиссии организации по проверке знаний электротехнического персонала?

Не менее пяти человек

В каком случае удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках подлежит замене?

Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности.

Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала?

Не реже одного раза в год, но …

Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?

Не реже одного раза в год

Каким образом оформляются результаты проверки знаний персонала по электробезопасности?

Результаты проверки заносятся в журнал установленной формы, персоналу успешно прошедшему проверку знаний выдается удостоверение установленной формы

Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала?

При введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил

По требованию органов государственного надзора и контроля

При проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки

При перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев

В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний?

Не позднее 1 месяца со дня последней проверки

Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В?

Нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.

Какую периодичность повышения квалификации должен обеспечивать работодатель для персонала?

Не реже одного раза в пять лет

Требования к квалификации персонала, проводящему испытания электрооборудования повышенным напряжением?

Глава 39

Организационные мероприятия.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках?

Что относится к организационным мероприятиям по обеспечению безопасного производства работ в электроустановках?

- оформление работ нарядом,  распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе с учетом требований п.5.14 Правил (требования по назначению лиц, ответственных за выдачу разрешения на подготовку рабочих мест и на допуск , и по выдаче такого разрешения не распространяются на выполнение работ в электроустановках потребителей электрической энергии, кроме работ на ВЛ, КЛ, КВЛ, требующих координации со стороны персонала другой организации при изменении их эксплуатационного состояния);

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Порядок организации работ по наряду. Количество экземпляров наряда, сроки действия наряда, хранение наряда, учет по нарядам?

Глава 6.

Кто имеет право выдавать наряды и распоряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В?

Работники из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V (при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В), группу IV (при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В).

Право выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено организационно-распорядительным документом (ОРД)

Срок действия наряда, распоряжения на работу?

Срок действия наряда – 15 календарных дней

Срок действия распоряжения – продолжительность рабочего дня или смены.

На какой срок может быть продлен наряд на производство работ в электроустановках?

Наряд разрешается продлевать на срок не более 15 календарных дней.

Организация работ по распоряжению. Кто имеет право выдавать распоряжение.

Глава 7.

Какие работы должны производиться по наряду? Какие работы могут производиться по распоряжению?

Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках до и выше 1000В?

Стр.36

Какие работы могут выполняться в порядке текущей эксплуатации?

Какие работы могут выполняться в порядке текущей эксплуатации, на основании каких документов, в электроустановках какого напряжения?

Глава 8.

Когда, как правило, назначается ответственный руководитель работ?

При выполнении работ в одной электроустановке:

- с использованием механизмов и грузоподъемных машин;

- с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снять со всех токоведущих частей;

- на КЛ и КЛС (кабельная линия связи) в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта;

- при установке и демонтаже опор всех типов, замене элементов опор ВЛ;

- в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ;

- по подключению вновь сооруженной ВЛ;

- по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ;

- на отключенной цепи многоцепной ВЛ, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением;

- при одновременной работе двух и более бригад в электроустановке;

- по пофазному ремонту ВЛ;

- под наведенным напряжением;

- без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли;

И т.д.

Какой документ необходим для осуществления испытаний электрооборудования, проводимых с использованием передвижной испытательной установки?

Наряд-допуск.

Какой документ должен иметь электротехнический персонал для проведения измерений мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В?

Распоряжение; список работ в порядке текущей эксплуатации.

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по наряду?

Целевой

Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

Целевой

Какое совмещение обязанностей допускается для ответственного руководителя работ?

Производитель работ, допускающий ( в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала).

Кто должен назначаться допускающим в электроустановках?

Работник из числа оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ при соблюдении условий п.5.13.

В установках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, в установках до 1000 В – группу III.

Наблюдающий, член бригады. Группа по электробезопасности, за что отвечает?

За что отвечает наблюдающий в электроустановках при работе по наряду?

За что отвечает наблюдающий?

Наблюдающий – работник из числа электротехнического персонала, осуществляющий надзор за бригадами, не имеющими права самомтоятельного производства работ в электроустановках.

Отвечает:

- за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест, и отдельным указаниям наряда;

- за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;

- за наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств приводов;

- за безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током.

Наблюдающим назначается работник, имеющий группу III.

Член бригады отвечает за соблюдение требований настоящих Правил, инструкций по ОТ соответствующих организаций и инструктивных указаний, полученных при допуске к работе и во время работы.

Какое совмещение обязанностей допускается для производителя работ из числа оперативно-ремонтного персонала?

Допускающий в электроустановках с простой и наглядной схемой.

Каким образом члены бригады, имеющие III группу по электробезопасности, могут осуществлять временный уход с рабочего места в РУ?

Самостоятельно с разрешения производителя работ.

Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности?

П.7.12

Технические мероприятия.

Какие технические мероприятия должны быть выполнены при подготовке рабочего места со снятием напряжения?

Глава 16

Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта электроустановки?

Создать видимый разрыв

Что такое видимый разрыв, пути его создания?

Порядок наложения заземления в электроустановках?

Последовательность установки и снятия заземления на токоведущие части, как создать видимый разрыв от токоведущих частей, находящихся под напряжением?

Глава 20.

Правила безопасной работы в электроустановках.

Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативно-ремонтного персонала, единолично обслуживающие электроустановки?

В установках до 1000 В – группу III;

В установках выше 1000 В – группу IV/

На какое расстояние разрешается приближаться к открытым токоведущим частям в электроустановках?

Каковы допустимые расстояния от токоведущих частей, находящихся под напряжением?

С какой группой по электробезопасности может устанавливать и снимать заземления в электроустановках напряжением выше 1000В?

Два работника: один, имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой – имеющий группу III

Сколькими лицами накладывается и снимается переносное заземление?

Один работник с группой III в установках до 1000 В.

Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты?

Сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети?

- при несчастном случае с людьми;

-появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения;

- поломка приводного механизма;

- резкое увеличение вибрации подшипников;

- при нагреве подшипников сверх допустимой температуры.

Что следует помнить при исчезновении напряжения с электроустановок?

Должен быть готов к появлению напряжения без предупреждения в любое время

У кого должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка?

На рабочем месте ответственного за электрохозяйство

На рабочем месте технического руководителя организации

На видном месте в помещениях обслуживаемых электроустановок

Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в помещениях с повышенной опасностью?

Не выше 50 В.

При работе в особо неблагоприятных условиях (колодцы; металлические резервуары; барабаны котлов) напряжение светильников должно быть не выше 12 В.

Условия параллельной работы трансформаторов

Группы соединений обмоток одинаковы;

соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;

коэффициенты трансформации отличаются не более чем на 0,5 %;

напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на 10 %;

произведена фазировка трансформаторов

Кто должен периодически проводить выборочный осмотр кабельных линий?

Административно-технический персонал. Осмотр проводится периодически, но не реже одного раза в шесть месяцев.

В течение какого срока проводится комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования электроустановки перед приемкой в эксплуатацию?

72 часа.

Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В?

Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу не ниже III, эксплуатирующий данную электроустановку, находящийся на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала (руководящие работники и специалисты), на которого возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках, имеющий группу V и право единоличного осмотра на основании ОРД организации (обособленного подразделения)

Кто имеет право обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В?

Работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III.

Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок?

Электротехнический персонал данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III

Для чего заземляется один из выводов вторичной обмотки сварочного и понижающего трансформатора?

Для обеспечения безопасности.

Как производится замена предохранителей?

Порядок включения электродвигателя для опробования после выполнения на нем ремонтных работ?

Производитель работ удаляет бригаду с места работы, оформляет окончание работы и сдает наряд оперативному персоналу;

Оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы.

Почему должны быть замкнуты вторичные обмотки трансформаторов тока?

Для предотвращения возникновения на них опасного для человека напряжения.

Назначение трансформаторов тока?

На что должно быть обращено внимание при осмотре РУ – 6/10кВ?

на исправность отопления и вентиляции, освещения и сети заземления;наличие средств пожаротушения; наличие испытанных защитных средств; укомплектованность медицинской аптечкой

на состояние контактов, рубильников щита низкого напряжения;целостность пломб у счетчиков, состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и т.п.); отсутствие повреждений и следов коррозии, вибрации и треска у элегазового оборудования; работу системы сигнализации

на давление воздуха в баках воздушных выключателей; давление сжатого воздуха в резервуарах пневматических приводов выключателей; отсутствие утечек воздуха; исправность и правильность показаний указателей положения выключателей; наличие вентиляции полюсов воздушных выключателей

Требования к дверям трансформаторных пунктов и камер по нанесению надписей?

На дверях и внутренних стенках ЗРУ должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.

На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и знаки установленного образца

На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю?

В ОРУ на расстояние не менее 8 м

В ЗРУ – не менее 4 м

Как часто должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного освещения?

Один раз в полгода

Правила безопасности при пользовании электродрелью?

Заземление и защитные меры электробезопасности.

Дать определение заземления и защитного заземления, в чем отличие?

Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством

Заземление, выполняемое в целях электробезопасности

Что называется рабочим заземлением?

Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки.

Какая система заземления относится к системе TN - S?

Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении

Какая система заземления относится к системе TN-С?

Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении

Какая система заземления относится к системе TN-С-S?

Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания

Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?

Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

Что понимается под напряжением прикосновения?

Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.

Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;

- металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

- обсадные трубы буровых скважин;

И т.д.

Что понимается под напряжением шага?

Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

С какой нейтралью должны работать электрические сети напряжением 10 кВ?

С изолированной.

Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?

Сваркой

Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?

- специально предусмотренные проводники

- открытые проводящие части электроустановок

-некоторые сторонние проводящие  части

Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта?

По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет

Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев

Защитные средства

Какие электрозащитные средства являются основными и дополнительными при напряжении до и свыше 1000 В?

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

Какие средства защиты относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Какие средства защиты относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

Какова периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках?

Требования к УВН и УНН.

В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать диэлектрические перчатки?

Каким образом диэлектрические перчатки проверяются на наличие проколов?

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного изолирующего электрозащитного средства?

В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного изолирующего электрозащитного средства?

В каких электроустановках применяют диэлектрические боты?

В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?

Для чего предназначены защитные каски?

Конструкции лестниц, применяемых для работ в электроустановках?

Где необходимо размещать средства защиты, находящиеся в эксплуатации?

Плакаты

Какой фон должен быть у предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», который укрепляется на наружной двери трансформаторов?

Какой фон должен быть у предупреждающего знака «Осторожно! Электрическое напряжение», который наносится посредством трафарета на железобетонную опору ВЛ?

Какие плакаты относятся к запрещающим?

Запрещающие плакаты. Где вывешиваются?

Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового осмотра оборудования?

Какие плакаты относятся к предупреждающим?

Для чего предназначаются предупредительные плакаты?

К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью «Заземлено»?

Какие плакаты относятся к указательным?

Ответственность работников

За что несут персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы?

За нарушения в работе электроустановок из-за несвоевременного и неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий

За что несут персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки?

За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке

За что несут персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки?

За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил и норм при эксплуатации электроустановок?

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок?

Потребитель электрической энергии

Испытания в электроустановках.

Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании цепей напряжением 380 В?

Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании цепей напряжением от 500 до 1000 В?

Для чего предназначены электроизмерительные клещи?

Каким образом проводится проверка цепи фаза — ноль в электроустановках до 1 кВ с системой TN?

В каком случае допускается применять нестандартизированные средства измерений?

Оказание первой помощи

Что должно быть в аптечке, кто отвечает за сохранность и пополнение?

Меры первой помощи пострадавшему от электрического тока?

Способы искусственного дыхания? Когда применяется искусственное дыхание?

Какая величина силы тока является смертельной для человека и от чего она зависит?